## Базовый ИЛ
При формировании инфраструктурных листов для оснащения кластеров необходимо учитывать требования национального режима в соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ и ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, устанавливающие запрет и ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, а также преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
1. | Зона под вид работ | Релейная защита и автоматика
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 09.02.07 Информационные системы и программирование 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 13.02.01 Тепловые электрические станции 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 13.02.12 Электрические станции, сети и системы, их релейная защита и автоматизации 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 15.02.03 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт гидравлического и пневматического оборудования (по отраслям) 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 18.02.14 Химическая технология производства химических соединений 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
Рабочее место учащегося № |  |  | 1
Количество рабочих мест: |  |  | 6
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Технические характеристики компьютера зависят от требований программного обеспечения, которое будет на нем использоваться | Оборудование IT | 1 | на 1 р.м. | 6
2 | Компьютерный имитационный тренажер для отработки навыков по проверке трансформатора тока 110 кВ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями 1 лицензия на 1 рабочее место бессрочная | Программное обеспечение | 1 | на 1 р.м. | 6
3 | Стол компьютерный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 6
4 | Стул компьютерный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 6
5 | Тренажер-симулятор оперативных переключений и распределительных устройств электрических станций и подстанций | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями 1 лицензия на 1 рабочее место бессрочная | Программное обеспечение | 1 | на 1 р.м. | 6
Рабочее место учащегося № |  |  | 3
Количество рабочих мест: |  |  | 4
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Стенд "Релейная защита и автоматика цифровых подстанций" | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 2
Рабочее место учащегося № |  |  | 4
Количество рабочих мест: |  |  | 2
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Стенд по поиску неисправностей | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 2
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
3 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
4 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
5 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
6 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Верстак с экраном | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
2 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
5 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
7 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
8 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Очки виртуальной реальности | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
9 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1
10 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
Учебное оборудование и программное обеспечение
1 | Компьютерный тренажер 3Д имитирующий проведение осмотра воздушных линий электропередачи ВЛ-110 кВ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1
2 | Компьютерный тренажер 3Д имитирующий вывод в ремонт трансформатора 110/10(6) кВ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1
3 | Программное обеспечение для проведения автоматизированных испытаний устройств релейной защиты и автоматики | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1
4 | Автоматизированная система управления технологическим процессом | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1
5 | Программное обеспечение для мониторинга GOOSE и SV коммуникаций | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1
6 | Стенд-тренажер виртуальный для изучения конструкции и расположения основных элементов подстанции 35/10 кВ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1
7 | Стенд "Монтаж и наладка микропроцессорных средств релейной защиты" | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
8 | Стенд "Релейная защита и автоматика двухтрансформаторной подстанции" | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Стенд "Терминал релейной защиты и автоматики силового трансформатора" | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
10 | Стенд для демонстрации технических возможностей устройств микропроцессорных релейной защиты | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
11 | Стенд по основам релейной защиты и автоматики | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
12 | Типовой комплект учебного оборудования "Релейная защита и автоматика" | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
13 | Типовой комплект учебного оборудования "Релейная защита, автоматика и качество электрической энергии электроэнергетических систем" | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
14 | Типовой комплект учебного оборудования «Релейно-контакторные схемы управления асинхронного двигателя» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
15 | Учебный комплект по электротехнике и основам электроники | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
Оборудование
1 | Тележка инструментальная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
2 | Терминал релейной защиты и автоматики | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
3 | Универсальный испытательный комплекс для проверки и наладки устройств релейной защиты и автоматики | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
4 | Уровень | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
5 | Устройство измерительное параметров релейной защиты | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
6 | Устройство измерительное параметров релейной защиты и программное обеспечение | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
7 | Электромонтажная панель-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
8 | Ячейка отходящая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
Охрана труда и техника безопасности
1 | Защитные очки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности | 1
2 | Каска | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности | 1
3 | Коврик диэлектрический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности | 1
4 | Костюм для защиты от термическиой дуги | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности | 1
5 | Костюм для защиты от производственных загрязнений | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности | 1
6 | Переносное заземление | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 1
7 | Перчатки диэлектрические | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности | 1
8 | Респиратор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 1
9 | Штанга диэлектрическая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
3D симулятор проверки трансформаторов тока | 3D симулятор | Программное обеспечение | 1 | шт. | 3 | 1 | Вариативная часть
Антивирус | Антивирусная программа для обеспечения безопасности персонального компьютера и ноутбука | Программное обеспечение | 12 | шт | 12 | 1
Wi-Fi роутер | Подключение к интернету (WAN) Ethernet RJ-45, внешний модем, SFP, Ethernet RJ-45, SFP, внешний модем Частотный диапазон устройств Wi-Fi 2.4 / 5 ГГц Стандарт Wi-Fi 802.11 n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5), ax (Wi-Fi 6), Wi-Fi 6 (802.11ax), ac (Wi-Fi 5), ax (Wi-Fi 6), n (Wi-Fi 4), Wi-Fi 6 (802.11ax) Макс. скорость беспроводного соединения 1775 Мбит/с Поддержка USB-модема есть Функции и особенности режим моста, крепление на стену, UPnP AV-сервер, поддержка IPv6, поддержка Mesh Wi-Fi, Интернет-фильтр, Одновременная работа в двух диапазонах, Поддержка USB-модемов, Принт-сервер, Фильтрация по IP-адресам, Фильтрация по MAC-адресам, с поддержкой IPv6; с фильтрацией по IP-адресам; с фильтрацией по MAC-адресам Количество LAN-портов 4 Скорость портов 1 Гбит/с, 100 Мбит/с, 1 Гбит/с, 100 Мбит/с | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Автоматизированная система управления технологическим процессом |  | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Видеокамера | Тип: IP-камера. Число пикселей матрицы не менее 2 Мп. Поддержка WiFi. | Оборудование IT | 1 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Высокотемпературный фен | Для монтажа термоусаживаемых трубок. В комплекте: фен; 4 насадки: редукционная, рефлекторная, широкая щелевая, стеклозащитная; пластиковый кейс. Два режима нагрева спирали: 380 и 580°С Напряжение: 230 В/50 Гц. Мощность: 1800 Вт. Керамическая основа нагревательного элемента. Вес комплекта/инструмента: 1.51/0.83 кг. Габариты кейса: 310х290х110 мм | Оборудование | 4 | шт. | 4 | 1 | Вариативная часть
Детектор скрытой проводки | Кабельный локатор для поиска скрытой проводки и металлических труб подачи воды и газа скрытых в стенах, полах или грунте, позволяет определить место разрыва и короткого замыкания. Обнаружение предохранителей и определение маршрутов электрических цепей. Обнаружение розеток и распределительных коробок закрытых штукатуркой. Функция вольтметра для определения напряжения в диапазоне от 12 до 400 В. Многофункциональный ЖК-дисплей с приемника и передатчика с функцией подсветки. Настраиваемая чувствительность. Подсветка дисплея и рабочей зоны Автоматический выбор диапазона. Автоматическое отключение прибора: 10 минут бездействия. Батарейки: передатчик: 9 В типа «Крона» (6LR61), 1 шт., Габаритные размеры: передатчик: 190х89х42 мм, приемник: 241х78х38 ммприемник: 1.5 В ААА, 6 шт. Габаритные размеры упаковки: 280х200х85 мм Вес с батарейками: передатчик: 420 г, приемник: 350 г | Оборудование | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Доска настенная | Доска магнитная, маркерная. Алюминиевый профиль, длина: не менее 900мм, не более 1000мм, ширина: не менее 600мм, не более700мм | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Заклепочник ручной поворотный | Применяется для создания неразъемных соединений различных материалов с помощью вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали. Рабочая голова поворачивается на 360°, что позволяет работать в труднодоступных местах.Сменные винтовые насадки, закрепленные на корпусе инструмента.Ключ для смены насадок в рукоятке инструмента.Эргономичная подпружиненная рукоятка обеспечивает максимальное удобство при работе.Корпус из алюминиевого сплава. Покрытие-порошковая покраска. Диаметры используемых заклепок - 2.4/3.2/4.0/4.8 мм. | Оборудование | 4 | шт. | 4 | 1 | Вариативная часть
Имитатор для проверки микропроцессорных защит | Максимальное количество выходных дискретных сигналов, выдаваемых с помощью тумблеров с панели управления: 36 Максимальное количество проверяемых (индицируемых) контактов выходных реле проверяемого устройства с помощью светодиодов на панели управления: 35 Напряжение постоянного тока, выдаваемое имитатором на проверяемое устройство защиты, при работе от внутреннего источника, 180 В Напряжение питания - 220В. Потребляемая мощность по цепям питания не более 50 Вт. | Оборудование | 3 | шт. | 3 | 1 | Вариативная часть
Имитатор для проверки устройств | Максимальное количество выходных дискретных сигналов, выдаваемых с помощью тумблеров с панели управления 36; Максимальное количество проверяемых (индицируемых) контактов выходных реле проверяемого устройства с помощью светодиодов на панели управления 35; Напряжение постоянного тока, выдаваемое имитатором на проверяемое устройство защиты, при работе от внутреннего источника, В 180; Напряжение питания, В / Гц 220 / 50 | Оборудование | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Интерактивная панель | Светодиодная подсветка ЖК-панели Соотношение сторон экрана 16:9 Углы обзора не менее 178° Размер крепления VESA 800 x 600 Тип матрицы не более TFT Время отклика не более 8 мс Яркость экрана, Кд/м2 не менее 350 Диагональ не менее 86” Контрастность :1 5000 Интерфейсы RS232, RJ45, USB Type A, USB Type B | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Интерактивная панель | Диагональ: не менее 75", не более 80" Мультитач: не менее 10 одновременных касаний | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Интерактивная панель/доска | Диагональ: min 70'' Контрастность: min 5000:1 Разрешение: min 1920 x 1080 Мультитач: min 2 касания Наличие динамиков Возможность трансляции изображения с компьютера Наличие стилуса | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Кабель удлинительный для переносной камеры | Тип:кабель-удлинитель Длина:10 м Разъем 1:USB 2.0 A(m) Разъем 2:USB 2.0 A(f) Угловой коннектор:нет | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Камера настенная | Видео: не менее 1920*1080 и не более 2688 х 1520, 25 кадр/с, Интерфейсы: RJ-45 Размер матрицы: 1/3" Разрешение камеры: 4 Мп Напряжение питания: DC 12 В/POE ИК-фильтр, поддержка WDR, компенсация задней засветки, шумоподавление, встроенный микрофон, встроенный динамик, слот для карт памяти | Оборудование IT | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Коммутатор для настенных камер | Питание Встроенный БП, 100 – 240 В до 1A (AC), 50 – 60Гц Тип питания PoE End-Span Интерфейсы 8 портов RJ-45 10/100Base-TX, 4 из них 4 - с PoE 802.3af (1-4 порты), автоопределение MDI / MDIX на всех портах Стандарты IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3af, 802.1p, 802.1Q VLAN VLAN на основе портов, до 8 VLAN групп IEEE 802.1Q, тегированные VLAN, до 16 VLAN групп QoS 2 очереди приоритетов для трех типов категорий сервисов: Управление пропускной способностью Ограничение входящего и исходящего трафика PoE бюджет 55 Вт | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Коммутатор управляемый | 2 уровня В 19" стойку, 24 порта 100 Мбит/с, 4 порта 1 Гбит/с. / Поддержка синхронизации времени / Поддрежка резервирования PRP/HSR / Технология резервирования Sy2-Ring/Sy2-Ring+ / Cоответствует IEC 61850-3 и IEEE 1613 | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Комплект учебно-лабораторного оборудования "Микропроцессорные средства релейной защиты и автоматизации электроэнергетических систем" | В составе: Лабораторный стенд "Микропроцессорные средства релейной защиты и автоматизации электроэнергетических систем". Лабораторный стол с рамой . Ноутбук. Комплект соединительных проводов и кабелей. Размеры не более 4900х3750х3550мм. Масса не более 500кг. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Комплект учебно-лабораторного оборудования "Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения" | Лабораторные работы: 1. Релейная защита в электроэнергетических системах, 2. Автоматизация электроэнергетических систем Габариты: не более 920 х 850 х 1750 мм. Масса: не более 30 кг. Электропитание: 220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность от сети: не более 100 Вт. | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Компьютерный тренажер 3Д имитирующий вывод в ремонт трансформатора 110/10(6) кВ |  | Программное обеспечение | 1 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Компьютерный тренажер 3Д имитирующий проведение осмотра воздушных линий электропередачи ВЛ-110 кВ | 1. Вывод в ремонт трансформатора 110/10(6) кВ. 2. Воздушные линии электропередачи ВЛ-110 кВ. Проведение осмотра. | Программное обеспечение | 1 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Кресло офисное | Высота сиденья max (мм): 570 Высота сиденья min (мм): 470 Высота max (мм): 990 Высота min (мм): 890 Глубина сиденья min (мм): 460 Глубина сиденья max (мм): 470 | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Лабораторный стенд Релейная защита и автоматика цифровых подстанций. | Исполнение стендовое, управления компьютерное. Габариты (ДхШхВ), не более 3200x1350x650 мм Масса, кг 250 Напряжение питания, В 3х380, потребляемая мощность, ВА 500 | Оборудование | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Микропроцессорное устройство защиты | Типы оперативного тока: постоянный, переменный, выпрямленный. Количество программируемых светодиодов: от 22 до 36. Количество светодиодов с фиксированной функцией 3 Потребляемая мощность в режиме срабатывания, Вт, не более 25 Вт Емкость памяти архива событий 1000. Емкость памяти архива срабатываний 50. Определение места повреждения при срабатывании МТЗ; Фиксация токов и напряжений в момент аварии Дополнительная ступень МТЗ-4 для реализации «адресного» отключения или сигнализации длительных перегрузок Измерение времени срабатывания защиты и отключения выключателя Встроенные часы-календарь Возможность встраивания устройства в систему единого точного времени станции или подстанции Измерение текущих фазных токов, напряжений, мощности Дополнительные реле и светодиоды с функцией, заданной пользователем Цифровой осциллограф Регистратор событий | Оборудование | 3 | шт. | 3 | 1 | Вариативная часть
Модуль анализатора сети для мониторинга сетевого трафика | Микропроцессорное устройство по протоколам SV и GOOSE LVB type 3 | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Манекен тренажер для тренировки оказания первой помощи и реанимации | Длина 120 см. Масса не более 14 кг. Время непрерывной работы источника питания не менее, ч 24 Время приведения робота в режим ожидания после включения тумблера «ВКЛ» не более, с 2 Глубина продавливания грудной клетки, см 3—5 Угол запрокидывания головы для проведения вдоха 15 град. | Оборудование | 5 | шт. | 5 | 1
Модульный стол | Высота не менее 720мм, не более 760мм; Ширина не менее 1150, не более 1200мм; Длина не менее 1000мм, не более 1100мм | Мебель | 10 | шт. | 10 | 1 | Вариативная часть
Модульный учебный лабораторный стенд по направлению «Электроснабжение» | Потребляемая мощность, В•А, не более 50 Электропитание: 220 В Класс защиты от поражения электрическим током I Габаритные размеры, мм, не более - длина (по фронту) 910 - ширина (ортогонально фронту) 850 - высота 1600 Масса, кг, не более 50 Количество человек, которое одновременно и активно может работать на комплекте 2 | Оборудование | 3 | шт. | 3 | 1 | Вариативная часть
Мусорный контейнер | Мусорный контейнер 80 л. внешние размеры, мм - 445х520х940; материал - первичный (HDPE). | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Набор для проведения слесарно-монтажных работ | Набор инструмента предназначен для проведения слесарно-монтажных работ: Материал головок: сталь CrV. Покрытие: матовое никелирование. Кейс: 395x300x95 мм. Вес набора: 6.00 кг Комплектация: 1. Ключи комбинированные: 9 шт. 2. Состав набора 1/2’’: головки шестигран.: 12 шт.универс. шарнир: 1 шт.ключ-трещотка: 1 шт.головки свечные: 2 шт. удлинитель: 2 шт.адаптер 3/8”х1/2”: 1 шт.обойма-держатель: 1 шт.биты 30 мм: 15 шт. 3. Состав набора 1/4’’: головки шестигран.: 13 шт.универс. шарнир: 1 шт.ключ-трещотка: 1 шт.вороток Т-образный: 1 шт.вороток-отвертка: 1 шт.удлинитель: 2 шт.обойма-держатель: 1 шт.биты 30 мм: 17 шт. | Оборудование | 4 | шт. | 4 | 1 | Вариативная часть
Набор для сухой уборки | Набор для сухой уборки: щетка и совок, полипропиленовая термопластичная резина; длина ручки, мм - не менее 900; ширина рабочей части, мм - не менее 245. | Оборудование | 12 | шт | 12 | 1 | Вариативная часть
Набор пластиковых лотков | Форм-фактор: лоток Материал: ABS пластик Размер лотков / ящиков, ДхШхВ, мм: от 300*200*150 Количество лотков / ящиков: от 10 шт. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук | Диагональ не менее 15.6", ОЗУ не менее DDR4 8 Гб, SSD не менее 240 Гб, процессор не менее 4-х ядер, базовая частота процессора не менее 2 ГГц, USB разъемов не менее 3 шт. | Оборудование IT | 12 | шт | 12 | 1 | Вариативная часть
Очки виртуальной реальности | Датчики: акселерометр, датчик-гироскоп, датчик положения, магнитометр. В комплекте специальные манипуляторы, для взаимодействия с объектами виртуальной реальности. Возможность регулировки фокуса и межзрачкового расстояния. Частотой обновления кадров не менее 60 ГЦ. Разрешение экрана не ниже 2880*1700. Угол обзора не менее 110градусов. Соедините с компьютером по HDMI кабелю. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Переносная камера | Разрешение видео: 1080p30, 720p30 Формат видео: MJPG/YUY2/H.264/H.265 Мин. освещенность: 0.1 lux Интерфейсы: USB 2.0 или USB 3.0 | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Персональный компьютер | Монитор не менее 20", процессор не менее 4 ярда, Частота процесса не менее 3,2 ГГц, ОЗУ не менее 8 Гб, Дисковый накопитель не менее 500Гб, Объем видеопамяти не менее 6144 Мб. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Программное обеспечение для мониторинга GOOSE и SV коммуникаций | Для установки на выделенном сервере на объекте с возможностями мониторинга сети для 1 проекта. Мониторинг GOOSE и SV коммуникаций | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Программное обеспечение для проведения автоматизированных испытаний устройств релейной защиты и автоматики | На программное обеспечение для проведения автоматизированных испытаний устройсвт РЗА и АСУ ТП с поддержкой стандарта МЭК 61850 для образовательных целей на 1 (одно) рабочее место | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Реклоузер с комерческим учетом | TER_Rec15_Smart15_R7 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Программное обеспечение для ноутбука | Право использования WinPro 10 64-bit Russian I pk DSP OEI DVD (-L) | Программное обеспечение | 12 | шт | 12 | 1
Программное обеспечение Р7-Офис. | Профессиональный, лицензия на 3 года с правом последующего бессрочного использования, для образовательных учреждений | Программное обеспечение | 12 | шт | 12 | 1
Рельсовый комплект комбинированный | Рельсовый комплект с двумя досками и интерактивной панелью - настенный программно-аппаратный комплекс диагональю 75”, UHD, 20 касаний, в комплекте с раздвижной доской не менее 1200х3500 мм - 2 стационарные + 2 подвижные поверхности | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Роутер | Тип: Wi-Fi роутер. Количество LAN портов не менее 3. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Сервер | /8 GB DDR4 3200 MHz/2 TB SATA-III/4xGB Ethernet (1000 Мбит/сек) | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1
Стеллаж | Max нагрузка на полку, кг 300 Материал оцинкованная сталь Габариты без упаковки, мм ,1250х600х2500 не менее Кол-во полок/ярусов, шт 6 | Мебель | 6 | шт. | 6 | 1 | Вариативная часть
Стеллаж для книг и папок | Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 1180 х 510 х 380 Материал: х/к сталь 0,9 мм Покрытие: порошковая краска RAL 7035. – 12 ячеек, 4 яруса хранения – размер ячейки (ВхШхГ), мм: 255 х 140 х 345 – полки усилены металлическим профилем – дверь с ключевым ригельным замком арт. F-90 – петли скрытые, осевого типа – опоры (ножки) шкафа М 10 регулируемые по высоте (для компенсации возможных неровностей пола) | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стенд "Монтаж и наладка микропроцессорных средств релейной защиты" | Состав: 1. Модули: питания стенда, трехфазной сети (2 шт.), силового трансформатора (2 шт.), вводного выключателя (2 шт.), короткозамыкателя, выключателя кабельной ЛЭП (2 шт.), секционного выключателя, двигательной нагрузки, активной нагрузки (2 шт.), конденсаторной батареи, линейного реактора, коннектора. 2. Блоки: электромеханических реле, измерительных трансформаторов тока, ввода-вывода, управления выключателями. 3. Электромашинный агрегат (асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором и маховик). 4. Промышленный терминал защиты. 5. Шкаф электромонтажный. 6. Лабораторная стойка. 7. Ноутбук. 8. Программное обеспечение (flash-диск). 9. Комплект соединительных проводов и силовых кабелей. 10. Набор инструментов и расходных материалов для монтажа. 11. Техническое описание стенда. 12. Методические указания к выполнению лабораторных работ. Габариты (ШхВхГ): не менее 1300, не более 1500; не менее 1800, не более 2100; не менее 600, не более 650 мм | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стенд "Релейная защита и автоматика двухтрансформаторной подстанции" | СОСТАВ: 1. Моноблок, содержащий: физическую однофазную модель силовой части двухтрансформаторной подстанции; модели силовых выключателей с двухканальным управлением; датчики тока и напряжения; цифровые измерительные приборы; USB-плату ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов; элементы индикации и управления. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ: 1. Токовая отсечка (ТО) секционного выключателя. 2. Максимальная токовая защита (МТЗ) с независимой выдержкой времени линии электропередачи и вводного выключателя. 3. Максимальная токовая защита с пуском по напряжению линии электропередачи. 4. Дифференциальная защита трансформатора. 5. Токовая защита трансформатора (ТО, МТЗ, защита от перегрузки). 6. Дифференциальная защита сборных шин. 7. Логическая защита сборных шин. 8. Автоматическое повторное включение линии электропередачи. 9. Автоматическое повторное включение сборных шин. 10. Автоматическое включение резерва секционного выключателя. 2. Программное обеспечение (компакт-диск). 3. Комплект соединительных проводов и силовых кабелей. 4. Техническое описание лабораторного стенда. 5. Методические указания к проведению лабораторных работ. Габариты (ШхВхГ): не менее 1400, не более 1452; не менее 2000, не более 2050; не менее 600,Ю не более 650 мм | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стенд "Релейная защита и автоматика цифровых подстанций" | Состав: 1. Модули: питания стенда, трехфазной сети, однофазных трансформаторов (2 шт.), выключателя (2 шт.), линии электропередач (2 шт.), активная нагрузка, индуктивная нагрузка, короткозамыкателя, автотрансформатора, управления выключателем, дополнительные реле, измерительные трансформаторы, реле тока (2 шт.), реле напряжения» (2 шт.), реле времени, секундомер, реле тока типа РТ-80, измерительный преобразователь МЭК-61850, цифровой терминал РЗА МЭК-61850. 2. Лабораторный стол (2 шт.) 3. Компьютерный стол 4. Персональный компьютер 5. Сетевой коммутатор (2 шт.) 6. Программное обеспечение (флэш-накопитель) 7. Комплект соединительных проводов и силовых кабелей 8. Техническое описание стенда 9. Методические указания к выполнению лабораторных работ Целью данного практикума является проведение лабораторных занятий по курсу "Электроэнергетика". Данное оборудование может применяться для обучения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования для получения базовых и углубленных профессиональных знаний и навыков по теме "Релейная защита". Габариты (ШхВхГ): не менее 3000, не более 3200; не менее 1290, не более 1350; не менее 600, не более 650 мм | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 2 | Базовая часть
Стенд "Релейная защита и автоматика цифровых подстанций" | Общие технические требования: 1. Электропитание от трехфазной сети переменного тока с номинальным линейным напряжением 380В, частотой 50 Гц. 2. Стенд должен иметь модульную конструкцию с размерами всех модулей не менее 248х200 мм и не более 450х200 мм с возможностью установки модулей в произвольном порядке. 3. Лицевые панели всех модулей должны быть окрашены порошковой полимерной краской. 4. На лицевых панелях всех модулей методом шелкографии должны быть нанесены мнемосхемы основных функциональных элементов. 5. Стенд должен быть укомплектован специализированными лабораторными столами, включающими металлический каркас для крепления модулей, каркас должен быть окрашен порошковой полимерной краской. 6. Конструкция оборудования должна исключать непосредственный доступ к электрическим цепям высокого напряжения, другим опасным для человека воздействиям, исключать возможность попадания теплового, ультрафиолетового и лазерного излучения на кожу и в глаза человека. 7. Стенд должен предусматривать использование только встроенных приборов для проведения всех необходимых измерений по лабораторным работам. 8. Стенд должен быть укомплектован микропроцессорным терминалом релейной защиты и автоматики, поддерживающим стандарт МЭК-61850. 9. В комплектацию стенда должно входить следующее программное обеспечение (ПО): - ПО для настройки и управления микропроцессорным терминалом релейной защиты и автоматики; - ПО для удаленного управления и мониторинга комплекса РЗА с поддержкой протоколов передачи данных МЭК-61850. 10. Стенд должен обеспечивать физическую реализацию современных протоколов передачи данных SV, GOOSE, MMS в соответствии со стандартом МЭК-61850. 11. Стенд должен обеспечивать возможность подключения защитного заземления. 12. Поставляемые товары должны быть обеспечены технической, эксплуатационной и сервисной документацией на русском языке. Состав стенда 1. Модуль питания стенда: 1 шт. 2. Модуль трехфазной сети: 1 шт. 3. Модуль однофазных трансформаторов 380В/220В: 1 шт. 4. Модуль однофазных трансформаторов 220В/220В: 1 шт. 5. Модуль выключателя МЭК-61850: 2 шт. 6. Модуль линии электропередач: 2 шт. 7. Модуль «Активная нагрузка»: 1 шт. 8. Модуль «Индуктивная нагрузка»: 1 шт. 9. Модуль короткозамыкателя: 1 шт. 10. Модуль «Автотрансформатор»: 1 шт. 11. Модуль управления выключателем: 1 шт. 12. Модуль «Дополнительные реле»: 1 шт. 13. Модуль «Измерительные трансформаторы»: 1 шт. 14. Модуль «Реле тока»: 2 шт. 15. Модуль «Реле напряжения»: 2 шт. 16. Модуль «Реле времени»: 1 шт. 17. Модуль «Секундомер»: 1 шт. 18. Модуль «Модель реле тока типа РТ-80»: 1 шт. 19. Модуль «Измерительный преобразователь МЭК-61850»: 1 шт. 20. Модуль «Цифровой терминал РЗА МЭК-61850»: 1 шт. 21. Лабораторный стол 2x6М: 2 шт. 22. Компьютерный стол: 1 шт. 23. Персональный компьютер: 1 шт. 24. Сетевой коммутатор: 2 шт. 25. Специализированное программное обеспечение: 1 шт. 26. Комплект соединительных проводов и силовых кабелей: 1 шт. 27. Техническое описание стенда: 1 шт. 28. Методические указания к выполнению лабораторных работ: 1 шт. Технические характеристики стенда Электропитание от сети: 3х380 В Частота питающего напряжения: 50 Гц Потребляемая мощность, не более: 500 ВА Габаритные размеры(не более) (Ш х В х Г): 3200x1350x650 мм Масса, не более: 250 кг Минимальный перечень лабораторных работ, выполнение которых должно обеспечиваться на лабораторном стенде: 1. Изучение элементной базы и принципов действия реле: 1.1. Испытание реле тока 1.2. Испытание реле напряжения 1.3. Испытание реле времени 1.4. Испытание реле тока с ограниченно-зависимой выдержкой времени 2. Релейная защита и автоматика на релейно-контактной элементной базе: 2.1. Токовая отсечка линии электропередачи 2.2. Максимальная токовая защита линии электропередачи с независимой выдержкой времени 2.3. Максимальная токовая защита линии электропередачи с пуском по напряжению 2.4. Максимальная токовая защита линии электропередачи с ограниченно-зависимой выдержкой времени 2.5. Максимальная токовая защита радиальной распределительной сети 2.6. Продольная дифференциальная защита линии электропередачи 2.7. Поперечная дифференциальная защита линии электропередачи 2.8. Дифференциальная защита трансформатора 2.9. Автоматическое повторное включение линии электропередачи 2.10. Автоматическое включение резерва питающего присоединения 3. Релейная защита и автоматика на микропроцессорной элементной базе: 3.1. Изучение принципов работы, настройки и эксплуатации терминала РЗА 3.2. Токовая отсечка линии электропередачи 3.3. Максимальная токовая защита линии электропередачи с независимой выдержкой времени 3.4. Максимальная токовая защита линии электропередачи с зависимой выдержкой времени 3.5. Автоматическое повторное включение линии электропередачи с односторонним питанием 3.6. Защита от однофазных замыканий на землю 3.7. Блокировка действия АПВ 3.8. Дуговая защита сборных шин 3.9. Резервирование отказов выключателей (УРОВ) 3.10. Подключение, мониторинг и управление терминалом через ПК 4. Релейная защита и автоматика цифровых подстанций (МЭК-61850): 4.1. Исследование работы цифровых трансформаторов тока и напряжения (протокол SV) 4.2. Исследование работы трехфазного цифрового выключателя (протокол GOOSE) 4.3. Конфигурирование комплекса РЗА цифровой подстанции 4.4. Изучение структуры информационного обмена комплекса РЗА цифровой подстанции 4.5. Удаленный мониторинг и управление коммутационными аппаратами (протокол MMS) 4.6. Удаленный мониторинг и управление терминалами РЗА (протокол MMS) | Оборудование | 1 | шт | 1 | 2 | Базовая часть
Стенд "Терминал релейной защиты и автоматики силового трансформатора" | Состав: 1. Модули: питания стенда, трехфазной сети, однофазных трансформаторов, выключателя (2 шт.), линии электропередач (2 шт.), «Активная нагрузка», короткозамыкателя, «Автотрансформатор», управления выключателем, дискретных сигналов, терминала защиты силового трансформатора, мультиметров, «Трансформаторы тока», «Трансформаторы напряжения». 2. Каркас (2шт.). 3. Ноутбук. 4. Программное обеспечение (компакт-диск). 5. Комплект соединительных проводов и силовых кабелей. 6. Техническое описание стенда. 7. Методические указания к выполнению лабораторных работ. Габариты (ШхВхГ): не менее 1800, не более 2000; не менее 600, не более 650; не менее 250, не более 350 мм | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стенд демонстрационно-учебный | Предназначен для демонстрации технических возможностей устройств микропроцессорных релейной защиты, а также организации обучения технического персонала или слушателей учебных заведений; позволяет в лабораторных условиях проводить настройку и наладку устройства релейной защиты и имитировать простые аварийные события. Возможности стенда: - выполнение функций защит, автоматики и управления; - местное и дистанционное задание установок; - управление и контроль состояния положения выключателя; - отображение текущего значения электрических параметров; - регистрацию и хранение осциллограмм, журнала аварий и журнала сообщений; Стенд состоит из: - устройство микропроцессорное релейной защиты; - стенд для проверки микропроцессорных блоков релейной защиты; - реле времени одномодульное; - реле максимального тока до 100А; - вольтамперметр. Конструктивные характеристики: металлическая конструкция из алюминиевого профиля с размерами ШхВхГ не менее 450х340х250 | Оборудование | 3 | шт | 3 | 1 | Вариативная часть
Стенд Основы релейной защиты и автоматики. | Общие технические требования: 1. Электропитание от трехфазной сети переменного тока с линейным напряжением 380В, частотой 50 Гц. 2. Стенд должен иметь модульную конструкцию с размерами всех модулей не менее 248х200 мм и не более 450х200 мм с возможностью установки модулей в произвольном порядке. 3. Лицевые панели всех модулей должны быть окрашены порошковой полимерной краской. 4. На лицевых панелях всех модулей методом шелкографии должны быть нанесены мнемосхемы основных функциональных элементов. 5. Стенд должен быть укомплектован специализированным лабораторным столом, включающем металлический каркас для крепления модулей, каркас должен быть окрашен порошковой полимерной краской. 6. Конструкция оборудования должна исключать непосредственный доступ к электрическим цепям высокого напряжения, другим опасным для человека воздействиям, исключать возможность попадания теплового, ультрафиолетового и лазерного излучения на кожу и в глаза человека. 7. Стенд должен предусматривать использование только встроенных приборов для проведения всех необходимых измерений по лабораторным работам. 8. Стенд должен обеспечивать возможность подключения защитного заземления. 9. Поставляемые товары должны быть обеспечены технической, эксплуатационной и сервисной документацией на русском языке. Состав стенда: 1. Модуль питания стенда 2. Модуль трехфазной сети 3. Модуль линии электропередач 4. Модуль однофазных трансформаторов 5. Модуль выключателя 6. Модуль управления выключателем 7. Модуль «Реле тока» 8. Модуль «Реле напряжения» 9. Модуль «Реле времени» 10. Модуль «Дополнительные реле» 11. Модуль «Измерительные трансформаторы» 12. Внешний понижающий трансформатор 13. Лабораторный стол 14. Комплект соединительных проводов и силовых кабелей 15. Техническое описание стенда 16. Методические указания к выполнению лабораторных работ Технические характеристики стенда: – Электропитание от сети: 3x380 В – Частота питающего напряжения: 50 Гц – Потребляемая мощность, не более: 250 ВА – Габаритные размеры (ШхВхГ): не менее 1263х1339х650 мм – Масса, не более: 120 кг Минимальный перечень лабораторных работ, выполнение которых должно обеспечиваться на лабораторном стенде: - токовая отсечка линии электропередачи; - максимальная токовая защита линии электропередачи с независимой выдержкой времени; - максимальная токовая защита линии электропередачи с пуском по напряжению; - продольная дифференциальная защита линии электропередачи; - дифференциальная защита трансформатора; - автоматическое повторное включение линии электропередачи; - автоматическое повторное включение трансформатора; - автоматическое включение резерва питающего присоединения. | Оборудование | 3 | шт | 3 | 1 | Вариативная часть
Стенд по поиску неисправностей | Переключатель кулачковый ПКП25-13 /У 25А "отк-вкл" 3Р/400В 1 шт. Пускатель ПРК32-1,6 660В 3 шт. Аварийно-доп.контакт ДК/АК32-20 -3 шт. Вилка стац. ССИ-513 16А-6ч/200-250В 2Р+PE IP44 1 шт. Розетка пер. ССИ - 213 16А-6ч/2P+PE 1 шт Авт. Выкл. ВА47-29 2Р 10А 4,5 кА х-ка В 1 шт Лампа d22mm красный 24B AC¦DC – 4 шт Лампа d22mm белый 24B AC¦DC – 8 шт Лампа d22mm желтый 24B AC¦DC - Лампа d22mm синий 24B AC¦DC 1 шт Лампа d22mm зеленый 24B AC¦DC 2 шт Кнопкка управления LAY5 "Грибок" аварийная с фиксацией – 1 шт. Контактный блок 1з (NO) для серии LAY5 – 1 шт Разъем РРМ77/4(PTF14A) для РЭК77 /4(LY4) c индикацией – 4 шт Реле РЭК77 /4(LY4) c индикацией 10А 24В АС – 4 Кнопка LAY5 "Пуск" зеленая 1з+1р d22mm/240B – 6 шт Кнопка LAY5 "Стоп" красная 1р d22mm/240B – 3 шт Контактор КМИ-10910 9А 24В/АС3 1НО 10 шт Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р – 10 шт Промежуточное реле 3 конт (8А) 24В AC/DC - 4 шт Реле пуска звезда-Треугольник 12-230В АС/DC – 2 шт Реле цикличное 1 конт 12-240В AC/DC – 1 шт Реле задержки вкл. 1 конт. 12-240В AC/DC – 2 шт Кабель-канал перф. 60х60 8 м DIN-рейка (100см) – 5 шт Шина в корпусе 2х7 – 1 шт ЗНИ-6 (сер) – 25шт ЗНИ-6 (син) – 5 шт ЗНИ-6 (жел-зел) – 10 шт ЗНИ-4 (сер) – 50 шт Источник 24В переменного тока – 1 шт Провод ПуГВ (ПВ-3) 1*2,5 красный ГОСТ -100м Провод ПуГВ (ПВ-3) 1*2,5 синий ГОСТ 50 м Провод ПуГВ (ПВ-3) 1*2,5 желто-зеленый ГОСТ 50м Провод ПуГВ (ПВ-3) 1*1,5 черный ГОСТ -250м Провод ПуГВ (ПВ-3) 1*1,5 синий ГОСТ 250м Провод ПуГВ (ПВ-3) 1*1,5 синий ГОСТ 100м ЩМП 7.0 – 1 шт | Оборудование | 2 | шт. | 2 | 2 | Базовая часть
Стенд по поиску неисправностей | Корпус ШРС-1 IP31 (1600х700х300) 1шт Плавкая вставка предохранителя ППНН-33, габарит 0, 100А 3 шт Плавкая вставка предохранителя ППНН-33, габарит 0, 80А 6 шт Плавкая вставка предохранителя ППНН-33, габарит 0, 63А 6 шт Плавкая вставка предохранителя ППНН-33, габарит 0, 50А 6 шт Плавкая вставка предохранителя ППНН-33, габарит 0, 40А 6 шт Плавкая вставка предохранителя ППНН-33, габарит 0, 32А 6 шт Плавкая вставка предохранителя ППНН-33, габарит 0, 25А 6 шт Плавкая вставка предохранителя ППНН-33, габарит 0, 16А 3 шт Кабель сил. ВВГнг LS 5 х35 0.66 кВ - 4 м Кабель сил. ВВГнг LS 5 х25 0.66 кВ 4 м Кабель сил. ВВГнг LS 5 х16 0.66 кВ 8м Кабель сил. ВВГнг LS 5 х10 0.66 кВ 8м Кабель сил. ВВГнг LS 5 х 6 0.66 кВ 8 м Кабель сил. ВВГнг LS 5 х 4 0.66 кВ 8м Кабель сил. ВВГнг LS 5 х 2,5 0.66 кВ 4м Наконечник ТА 35-10-8 5 шт Наконечник ТА 25-8-7 10шт Наконечник ТА 16-8-5,4 10 шт Наконечник ТА 10-8-4,5 10 шт Наконечник медный луженый ТМЛ 6-6-4 ГОСТ 7386-80 10 шт Наконечник медный луженый ТМЛ 4-5-3 ГОСТ 7386-80 10 шт Наконечник медный луженый ТМЛ 2,5-6-2,6 ГОСТ 7386-80 5 шт | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 2 | Базовая часть
Стенд-тренажер виртуальный для изучения конструкции и расположения основных элементов подстанции 35/10 кВ | Программное обеспечение тренажера предназначено для изучения конструкции и расположения основных элементов подстанции 35/10 кВ, а также получения базовых навыков по регламенту проведения плановых и аварийных ремонтных работ. Тренажер содержит в себе детализированную 3D модель подстанции, включающую основное силовое, коммутационное оборудование, приборы и сооружения. | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стойка инструментальная | Предназначена для хранения инструмента, заготовок и другого оборудования. Стойка является модульной конструкцией и состоит из двух корпусов, имеет всего 9 ящиков: 6 ящиков высотой 90 мм и 3 ящика высотой 180 мм. Все основные конструктивные элементы выполнены из х/к стали, толщиной 1мм. Объем, м.куб: 0,35. Нагрузка на ящик 30 кг Габариты (ВхШхГ), мм 1270 x 500 x 550 | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стойка под интерактивную панель | Размер крепления VESA не менее 800*600 | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол компьютерный для тренажерных комплексов | Габаритные размеры не менее 1000х600х800. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол ученический | Размеры не менее: глубина 550 мм, длина 1300 мм, высота регулируемая 770 мм. Тип каркаса П-образный. Металлический. Материал столешницы ЛДСП не менее 18 мм. | Мебель | 12 | шт | 12 | 1 | Вариативная часть
Столы под стенды | Деревянный стол с металлическими ножками (min нагрузка 100 кг) Габариты стола (1190-1210мм х 650-700мм) Цвет по согласованию с заказчиком | Мебель | 3 | шт | 3 | 1 | Вариативная часть
Стул офисный | Нерегулируемый. Монолитный каркас. Паролон, обивочный материал экокожа.Размеры не менее: 580х530х810. | Мебель | 24 | шт | 24 | 2 | Вариативная часть
Стул офисный | Пластик, каркас - металлический, нагрузка не менее 90 кг, не более 120кг Ширинане менее 570мм, не более 600мм Глубина не менее 540мм, не более 550мм | Мебель | 30 | шт. | 30 | 2 | Вариативная часть
Табурет ученический | Табурет винтовой. Размеры: ширина 59 см, глубина 59 см, высота 51-63 см. Вес 8 кг. Каркас выполнен из стали с порошковым покрытием, сиденье из полиуретана. Надёжная винтовая опора, с кольцом-опорой для ног. | Мебель | 4 | шт. | 4 | 1 | Вариативная часть
Тележка для ноутбуков | 220~240 В перем. тока. Возможность одновременной зарядки не менее 26 устройств. Наличие запорного механизма для безопасного хранения. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Тележка для хранения и зарядки ноутбуков | Габариты (высота х ширина х глубина), мм: 973х1112х546; Масса кг: 70; Размеры отделения над выдвижной рамкой, мм: 341х220х500; Размеры ячеек(высота х ширина х глубина), мм: 315х42,5х460; Количество ноутбуков, шт (максимум): не менее 12; Напряжение питания: 220В(Гц Потребляемая мощность, Вт (максимум): 2500; Потребляемый ток, А (максимум): 12 ;Длина шнура электропитания — 2,5 метра | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Тележка инструментальная | Открытая, 3 полки и ящик 795х460х875 | Оборудование | 5 | шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Терминал релейной защиты и автоматики | Номинальный переменный ток Iном, А: – цепей защиты от междуфазных замыканий 1 и 5 – цепей защиты от однофазных замыканий на землю 0,2 и 1 или 1 и 5 или 0,02 и 0,1 Номинальное линейное напряжение переменного тока 100 или 220 В Номинальная частота 50 ГЦ Номинальное напряжение оперативного постоянного, выпрямленного переменного или переменного тока 110 или 220 В Рабочий диапазон напряжения оперативного тока от 88 до 242 В | Оборудование | 6 | шт. | 6 | 3 | Вариативная часть
Терминал релейной защиты и автоматики | Число аналоговых входов по току 4 Число дискретных входов 21 Число дискретных выходных сигналов (групп контактов) 12(21) | Оборудование | 2 | шт. | 2 | 3 | Вариативная часть
Терминал релейной защиты и автоматики | количество входных дискретных каналов: до 140;максимальное напряжение защищаемого/управляемого объекта: 750 кВ;протоколы передачи данных: МЭК 61850-8-1 (MMS, GOOSE), МЭК 61850‑9‑2 LE (SV), МЭК 60870‑5‑103, МЭК 60870‑5‑104, Modbus (RTU/ASCII/TCP); интерфейсы: RS-485, USB, Ethernet 10/100 Base T. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 3 | Вариативная часть
Типовой комплект учебного оборудования "Релейная защита и автоматика" | Моноблочное настольное компьютеризированное. Напряжение питания 220 В. Потребляемая мощность не более 100 ВА.Масса, не более 10 кг. | Оборудование | 3 | шт. | 3 | 1 | Вариативная часть
Типовой комплект учебного оборудования "Релейная защита, автоматика и качество электрической энергии электроэнергетических систем" | Типовой комплект учебного оборудования «Релейная защита, автоматика и качество электрической энергии электроэнергетических систем», стенд в сборе, Ноутбук, Программное обеспечение, Комплект проводов. Лабораторные работы: Раздел «Релейная защита в электроэнергетических системах» и Раздел «Автоматизация электроэнергетических систем» | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Типовой комплект учебного оборудования «Релейно-контакторные схемы управления асинхронного двигателя» | Электромашинный агрегат (асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором 0,37кВт с маховиком). Двухканальный цифровой осциллограф. Напряжение электропитания 3х380 В. Потребляемая мощность, не более 500 ВА 1250х1550х650 | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Уровень | Профессиональный инструмент из особопрочного легкого сплава. Предназначен для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. Длина, мм - 1500. Количество глазков, шт - 3. Количество рукояток, шт - 2. Тип корпуса - коробчатый. Подвесной .Фрезерованный. Противоударный . Зеркальный глазок. | Оборудование | 5 | шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Тренажер-симулятор оперативных переключений и распределительных устройств электрических станций и подстанций | Программное обеспечение тренажера позволяет: обеспечить осмотр щита управления подстанцией в целом и его отдельных элементов; ознакомить с регламентом проведения ремонтных работ, выполнить осмотр электрической схемы и плана подстанции; обеспечить выполнение оперативных переключений на подстанции в режиме обучения и в режиме тестирования; моделировать работу подстанции и выводить информацию на виртуальные индикаторы и измерительные приборы; обеспечить вывод сообщений об ошибках при нарушении порядка выполнения работ. | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 2 | Базовая часть
Тренажер-симулятор оперативных переключений и распределительных устройств электрических станций и подстанций | Программное обеспечение тренажера позволяет: обеспечить осмотр щита управления подстанцией в целом и его отдельных элементов; ознакомить с регламентом проведения ремонтных работ, выполнить осмотр электрической схемы и плана подстанции; обеспечить выполнение оперативных переключений на подстанции в режиме обучения и в режиме тестирования; моделировать работу подстанции и выводить информацию на виртуальные индикаторы и измерительные приборы; обеспечить вывод сообщений об ошибках при нарушении порядка выполнения работ. | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 2 | Базовая часть
Устройство измерительное параметров релейной защиты | Максимальный выдаваемый ток: 700 А. Максимально выдаваемое напряжение 500 В Питание устройства 220 В Масса устройства, не более 28 кг Максимальная длительная и максимальная кратковременная выдаваемая мощность – 2 000 ВА и 6 000 ВА соответственно Регулирование частоты с минимальным шагом 1 мГц в диапазоне 20 – 1 000 Гц Источник оперативного питания (220 Вт) позволяет осуществлять проверку устройств РЗА в автономном режиме при номинальном пониженном и повышенном напряжении (176-264 В) Определение полярности обмоток ТТ и ТН Измерение коэффициента трансформации Измерение полного, активного и реактивного сопротивления подключенной нагрузки, начиная от 0,1 мОм | Оборудование | 3 | шт. | 3 | 1 | Вариативная часть
Устройство измерительное параметров релейной защиты и программное обеспечение | Технические характеристики: Номинальная потребляемая мощность, не более: 3000 В∙А Сила потребляемого тока, не более: 30 А Масса устройства, не более: 28 кг Габаритные размеры устройства, не более: 540 × 460 × 300 мм Напряжение переменного тока, частота: 50 Гц. Средний срок службы устройств, не менее: 30 лет Средняя наработка на отказ, не менее: 25000 ч Среднее время восстановления работоспособного состояния с учетом времени поиска неисправности, лицензированным специалистом, не более: 3 ч Назначение: Устройство измерительное параметров релейной защиты должно быть предназначено для наладки вторичного электрооборудования в схемах релейной защиты и позволять выполнять некоторые испытания измерительных трансформаторов тока и напряжения, низковольтных аппаратов управления, контакторов, электромагнитных пускателей и силовых выключателей. Устройство должно иметь два регулируемых источника напряжения и тока переменной частоты, один регулируемый источник напряжения постоянного тока, пульт управления и многофункциональный измеритель, который должен включать в себя: амперметр, вольтметр, фазометр, частотомер, секундомер. Устройство должно осуществлять воспроизведение: - регулируемого однофазного переменного тока или напряжения сетевой частоты; - регулируемого однофазного переменного тока или напряжения сетевой частоты с возможностью регулирования фазы относительно опорного сигнала; - регулируемого однофазного переменного тока или напряжения автономной регулируемой частоты – режим генератора технической частоты (ГТЧ); - одновременно двух напряжений, тока и напряжения или двух токов сетевой частоты с возможностью регулирования фазового угла между ними; - регулируемого постоянного (выпрямленного или сглаженного) напряжения/тока; - отдельного оперативного питания на проверяемые устройства РЗА; - управляемого дискретного сигнала (имитация контактов «РПВ» и «РПО» или сигнал ускорения). Устройство должно осуществлять измерение: - воспроизводимого тока, напряжения, частоты и фазового угла; - внешнего напряжения (одновременно 2 канала), тока, частоты и фазового угла; - всех видов временных характеристик (срабатывание, возврат, длительность, разновременность, вибрация) различных реле и коммутационных аппаратов; - полного, активного и реактивного сопротивления (исходя из известных входных параметров: тока, напряжения и угла между ними) с учетом схемы подключения; - полной активной и реактивной мощности (исходя из известных входных параметров: тока, напряжения и угла между ними). Устройство должно иметь расширенную логику управления: - переключение между двумя заранее заданными частотами одного сигнала; - переключение между двумя заранее заданными значениями выходного напряжения одного сигнала; - переключение фазы сигнала на 180 эл. градусов; - одновременное управление двумя каналами, позволяет имитировать различные виды аварии; - внешний пуск позволяет проверять АПВ и расширяет возможности использования его совместно с другими испытательными системами. Устройство должно позволять проводить проверку и настройку практически всех типов реле (тока, напряжения, частоты, мощности, времени, указательных, промежуточных, и т.д.) и другого электрооборудования в схемах релейной защиты: - максимального или минимального реле тока типа РТ 40, РТ-140, РСТ-11...РСТ-14 и др.; - реле тока с зависимой временной характеристикой типа РТ-81...РТ-86, РТ-91 … РТ-95 и др.; - реле защиты от замыкания на землю типа РТЗ-51; - реле максимального и минимального напряжения типа РН-53, РН-54, РН-153, РН-154, РН-51, РНН-57, РСН-11 ... РСН-18 и др.; - реле частоты типа РЧ-1, РЧ-2, РСГ-11 и др.; - реле мощности типа РМ-1, РБМ-177, РМ-12 и др.; - реле сопротивления типа КРС-1 (кроме круговой характеристики срабатывания, так как отсутствует возможность выдачи напряжения UCO); - реле времени всех типов, например: РВ-100, РВ-200, РВ-01, РВ-03, РСВ-13, РСВ-01-1 и др.; - всех видов промежуточных и указательных реле, типа РП-23, РП-25, РП-251...РП-255, РП 16 1... РП 16 7, РП-17-18, РУ-21 и др.; - направленных защит, типа КЗ-9, КЗ 35...КЗ 37 и др.; - встроенных в защиты функций АПВ (однократных); - ячеек КРУ 6-10 кВ с микропроцессорной защитой; - комплектов блок-реле типа КИВ-500Р; - широкой номенклатуры низковольтных аппаратов управления (в том числе реле управления, контакторы и электромагнитные пускатели); - измерительных трансформаторов тока, в том числе, построение кривых намагничивания; - измерительных трансформаторов напряжения; - измерение сопротивления нагрузки вторичных цепей тока и напряжения для устройств релейной защиты; - блоков питания серии БП-11, БП-1002, БПЗ-401, БПЗ-402 и др.; - снятие векторных диаграмм; - определение полярности (направления) обмоток и т.д. 1. Комплектность В комплект поставки должны входить: - устройство измерительное параметров релейной защиты: 1 шт. - кабель сетевой: 1 шт. - комплект ЗИП - паспорт: 1 шт. - комплект документации в электронном виде на usb-флешнакопителе (руководство по эксплуатации, руководство пользователя и пр.): 1 шт. Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, производства не ранее 4 кв. 2023 г., не являться выставочными образцами. Внешнее программное обеспечение: Испытательное устройство должно иметь возможность управления как в автономном режиме, так и под управлением компьютера. В комплект поставки должно входить программное обеспечение для внешнего управления с русифицированным интерфейсом. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Устройство испытательное для проверки и наладки вторичного и первичного оборудования | используется при проверке и наладке вторичного и первичного оборудования: Всех типов электромеханических реле (направленные и ненаправленные реле тока, реле напряжения; сопротивления, мощности, частоты, времени, указательные, промежуточные и т.д.); Микропроцессорных защит 6-10-35 кВ; УЗО; Измерительных трансформаторов тока, Измерительных трансформаторов напряжения; Заземления; АПВ; Высоковольтных выключателей; Автоматических выключателей; Низковольтных аппаратов управления; Контакторов, электромагнитных пускателей и т.д | Оборудование | 3 | шт. | 3 | 1
Универсальный испытательный комплекс для проверки и наладки устройств релейной защиты и автоматики | Технические характеристики: Масса устройства, кг, не более: 20,5 Габаритные размеры устройства ШхВхГ, мм, не более: 510х180x485 Переменное напряжение, частота 50 Гц. Средний срок службы устройств, лет, не менее: 30 Средняя наработка на отказ, ч, не менее: 10000 Среднее время восстановления работоспособного состояния с учетом времени поиска неисправности, ч. не более: 3 1. Назначение - Устройство испытательное должно быть предназначено для измерения напряжения постоянного и переменного тока, интервалов времени, а также воспроизведения напряжения и силы переменного и постоянного тока, частоты и времени. - Устройство испытательное должно применяться в качестве калибраторов напряжения и силы переменного тока, для проверки характеристик параметров настройки электромеханических, полупроводниковых, микропроцессорных реле и панелей РЗА при эксплуатации энергетических объектов в различных отраслях промышленности. - Устройство должно иметь следующие функциональные возможности: - Генерировать две трехфазные системы тока, трехфазное напряжение и с 3Uo, которые управляются независимо друг от друга по модулю, фазе и частоте. Это позволяет в ручном и автоматическом режиме проверять характеристики устройств РЗА при имитации различного вида аварий и других аномальных режимах энергосистем (качаниях, асинхронном ходе и т.д.); - Выполнять поиск как статических параметров срабатывания защиты при плавном изменении входных параметров, так и динамических - при подаче сигналов толчком; - С помощью дискретных сигналов имитировать различные режимы работы внешних элементов схемы защиты, создавая корректные условия проверки различных ее функций; - Принимать и обрабатывать поступающую дискретную и аналоговую информацию, контролируя реакцию защиты на текущее воздействие; - Измерять временные характеристики защиты и регистрирует работу его дискретных выходов; - Выполнять проверки защиты при различных уровнях питающего напряжения; - Осциллографировать как выдаваемые, так и внешние аналоговые сигналы, позволяя сопоставить их с данными регистратора дискретных сигналов, что позволяет легко проанализировать работу защиты; - Выполнять измерения величины постоянного и переменного напряжения, основную частоту и спектральный состав сигнала, фазовый угол между двумя сигналами и т.д.; - Большой набор программных модулей должен позволять автоматически оценивать правильность защитных функций и точность параметров и уставок практически всех видов устройств РЗА и создавать протоколы их испытаний. При этом должна быть предоставлена возможность наблюдать на экране компьютера весь ход проверки, анализировать промежуточные результаты и, в необходимых случаях, корректировать условия проверки; - Совместно с дополнительными блоками позволять в реальном времени обмениваться с проверяемой защитой логическими сигналами в виде GOOSE-сообщениями и подавать цифровые данные тока и напряжения в виде SV-потока в соответствии с МЭК 61850; - Совместно с дополнительными блоками должно иметь возможность создать диагностическую систему, состоящую из двух и более комплексов, расположенных по концам линии, которые работают одновременно и абсолютно синхронно, что очень важно при проверке устройств защит типа ДФЗ-201. 2 Комплектность В комплект поставки входят: - устройство испытательное: 1 шт. - USB-флеш-накопитель с ПО и документацией (руководство по эксплуатации; методика поверки; дополнительная документация, предоставленная производителем: 1 шт. - комплект запасных частей и принадлежностей: 1 шт. - Паспорт: 1 шт. 2. Технические данные Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, производства не ранее 2023 г., не являться выставочными образцами. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Учебного стенд "Высокоавтоматизированная (цифровая) подстанция" | Разработка, изготовление, поставка учебного Стенда, включающего в себя следующее оборудование и имеющего следующие характеристики: - Электротехнический шкаф с цоколем (В*Ш*Г) не менее 2000*800*600 – 3 шт; - Микропроцессорный терминал РЗА резервных защит линии 110 кВ с поддержкой протокола МЭК-61850-9-2 SV; - Микропроцессорный терминал РЗА защиты ввода 35 кВ с поддержкой протокола МЭК-61850-8-1 (GOOSE, MMS); - Микропроцессорный терминал РЗА защиты линии 35 кВ с поддержкой протокола МЭК-61850-8-1 (GOOSE, MMS); - Микропроцессорный терминал защиты ввода 10 кВ с поддержкой протокола МЭК-61850-8-1 (GOOSE, MMS); - Контроллер присоединения на классы напряжения 35-110 кВ с поддержкой протокола МЭК-61850-8-1 (GOOSE, MMS); - Устройство ПАДС присоединения 110 кВ; - Устройство ПДС присоединения 35 кВ; - Сервер АСУ ТП с установленной SCADA – системой на 500 тегов; - Сервер времени с поддержкой протокола PTPv2 (IEEEv1588); - Промышленные коммутаторы шины процесса – 2 шт; - Промышленные коммутаторы шины станции – 2 шт; - Коммутатор; - Коммутатор шины управления для подключения АРМ; - Испытательный программно-технический комплекс; - Разработка программного обеспечения по имитации режимов работы энергосистемы на классы напряжения 10 – 110 кВ; - Разработка методических материалов,лабораторных работ, руководства по эксплуатации стенда; - Наладка стенда на объекте заказчика; - Проведение обучения по работе со стендом преподавательского состава в объеме 40 академических часов. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1
Учебный комплект "Электротехника и основы электроники" | Потребляемая мощность не более 850Вт, Вес не более 150кг, Электропитание 220В, 50-60Гц. В комплекте: Автотрансформатор. Функциональный генератор. Измеритель мощности. Источник питания. Измерительные приборы. Мультиметры. т.д. | Оборудование | 4 | шт | 4 | 1 | Вариативная часть
Флипчарт-доска | Вид установки - напольный;Вид доски - Флипчарт;размещение обьектов при помощи магнитов - да | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1
Шкаф | Шкаф закрытый Габаритные размеры не менее (длина, высота, глубина): 800 х 1925 х 350/400, ЛДСП | Мебель | 4 | шт | 4 | 1 | Вариативная часть
Шкаф архивно-складской с замком | Тип: Напольный, металлический Габариты ШхГхВ мм: 790-810мм х 490-510мм х 1800-2000мм min 4 полки Тип замка: ключевой Покрытие / цвет: Полимерно-порошковое по согласованию с заказчиком Тип передней двери: Распашная | Мебель | 3 | шт | 3 | 1 | Вариативная часть
Шкаф встроенный | Размеры не менее: 6000х3200-450 | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для одежды | Шкаф для одежды (дуб сонома, 716х349х1810 мм) Материал ЛДСП Материал кромки ПВХ Материал дверей ЛДСП | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для спецодежды | Цельносварная лицевая панель с травмобезопасными гибами обеспечивает абсолютную жёсткость всей конструкции. Количество дверей 2. Две полки, вертикальная перекладина, два запирающих замка. Габариты (ВхШхГ), мм 1850 x 530 x 500 | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф инструментальный | ВхШхГ (мм) 1900х950х500; 4 полки; 1 ящик. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф инструментальный металлический | Максимальная нагрузка на ящик — 30 кг, на полку — 60 кг. Максимальная нагрузка на шкаф — 500 кг. Окрашен порошковой эпоксидной краской. Запирающий замок. Габариты: Высота 2000 мм.Ширина 565 мм.Глубина 625 мм. Комплектация: Количество полок - 3. Количество ящиков - 5 | Мебель | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Шкаф инструментальный металлический | Максимальная нагрузка на ящик — 30 кг, на полку — 60 кг. Максимальная нагрузка на шкаф — 500 кг. Окрашен порошковой эпоксидной краской. Запирающий замок. Габариты: Высота 2000 мм.Ширина 565 мм.Глубина 625 мм. Комплектация: Количество полок- 2.Количество ящиков- 3. Наличие перфорированной стенки- да | Мебель | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Штатив | Фото-видео штатив с трех-осевой головкой, способной удерживать камеру в оптимальном для съемки положении. Надежные и долговечные зажимы на ножках. Высота съёмки: 600-1530 мм Максимальная нагрузка на штатив: 3 кг Материал: алюминиевый сплав Сменная головка: Да Тип головки: 3-х осевая Количество секций штанги: 3 | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Электромонтажная панель-камера | Номинальное напряжение (линейное): 6, 10 кВ. Номинальный ток главных цепей камер с вакуумными и элегазовыми выключателями: 630; 1000; 1600 А. Наибольший ток отключения выключателя нагрузки 800 кА. Номинальный ток трансформаторов тока, А 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500. Ток плавкой вставки силового предохранителя, А 2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 20; 31,5 ÷ 160. Вид линейных высоковольтных вводов (подсоединений): кабельные и шинные. Габаритные размеры ШхГхВ, не более 750х1090х2650 мм. Масса камеры не более 600 кг. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Ячейка отходящая | Комплектное распределительное устройство двухстороннего обслуживания серии СЭЩ-63 Номинальное напряжение: 6,0; 10,0 2 Номинальный ток сборных шин, А 1000; 1250; 1600 Номинальный первичный ток встроенных трансформаторов тока, А 50; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500 Номинальный ток отключения встроенного вакуумного выключателя, кА 20 Номинальный ток отключения встроенного выключателя нагрузки, А 630 Номинальное напряжение вспомогательных цепей переменного и постоянного тока, В: 220 Ток плавкой вставки высоковольтного предохранителя КСО, А 2-160 Масса камеры, кг, не более 600 | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Автоматический многофункциональный стриппер | 4 в 1: -снятие изоляции с проводов 0.05–10 мм² -резка проводов сечением до 10.0 мм² -снятие оболочки с плоских проводов ВВГ-П, ПУНП -опрессовка наконечников 0.5–6.0 мм² В стандартном диапазоне 0.2–6 мм²: автоматическая настройка на нужный размер и толщину изоляции проводов. В микродиапазоне проводов от 0.05 мм² и для сечения 10 мм² используется винт микронастройки. Снятие изоляции с моножильных и многопроволочных жил без повреждения проводника. Усиленные прижимные губки с шириной захвата 13 мм. Окно для сброса обрезков изоляции, благодаря которому снятая изоляция не застревает в механизме. Одновременная зачистка нескольких проводов за одно движение, благодаря широким прижимным губкам. Функция частичного снятия изоляции. Надрез и смещение Снятие изоляции с середины провода. Две встроенные возвратные пружины с увеличенным ресурсом работы Типы опрессуемых наконечников: -изолированные наконечники с красной, синей и желтой манжетами -неизолированные наконечники -автоклеммы под двойной обжим Металлическая отбортовка защитной крышки механизма. Съемный регулятор длины снятия изоляции с винтом, фиксирующим его положение. Нескользящие двухкомпонентные рукоятки со вставками из мягкой термопластрезины. Длина: 205 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Антивирус | Антивирусная программа для обеспечения безопасности персонального компьютера и ноутбука | Программное обеспечение | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | 1
Верстак | Высота: 880мм; Ширина1200мм; Глубина: 700мм, регулируемая высота, столешница из фанеры. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | 2 | Вариативная часть
Верстак | Высота: 880мм; Ширина1200мм; Глубина: 700мм, регулируемая высота, столешница из фанеры. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | 2 | Вариативная часть
Верстак инструментальный двухтумбовый | Высота: 880мм; Ширина1800мм; Глубина: 700мм; высота перфорированного экрана 500мм, двухтумбовый. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | 2 | Вариативная часть
Верстак инструментальный двухтумбовый | Высота: 880мм; Ширина1800мм; Глубина: 700мм; высота перфорированного экрана 500мм, двухтумбовый. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | 2 | Вариативная часть
Верстак с экраном | Металлическая основа высотой 850мм, рабочая поверхность выдерживающая нагрузку не менее 175 кг размером 1000х600 мм, экран 1000 х 550 мм, На экранее установленно 2 штепсельные розетки IP65 230В | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Дымоуловитель дымоуловитель для пайки со штативом | Уровень шума, дБ-40. Диаметр воздуховодов, мм -100. Материал дымоприемника -проводящий пластик+анодированный алюминий Производительность, м³/ч- 60. Мощность, Вт - 25. Питание, В- 220 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Имитатор для проверки микропроцессорных защит | Номинальное вкодное напряжение стенда, В: 220+/- 10%; потребляемая мощьность стенда, Вт: не более 100; Номинальная частота , Гц: 50; Габаритные размеры (ШхГхВ), мм: 275х98х222; Масса, кг, не более: 2. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | 2 | Вариативная часть
Имитатор для проверки микропроцессорных защит | Номинальное вкодное напряжение стенда, В: 220+/- 10%; потребляемая мощьность стенда, Вт: не более 100; Номинальная частота , Гц: 50; Габаритные размеры (ШхГхВ), мм: 275х98х222; Масса, кг, не более: 2. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | 2 | Вариативная часть
Инструментальная тележка | Предназначена для надежного хранения, оперативного перемещения инструмента и оснастки в мастерских.Количество ящиков - 5. Максимальная распределённая нагрузка на тележку – 180 кг. Перфорация на боковых стенках, для размещения аксессуаров. Колеса с немаркой резиной диаметром 100 мм (два не поворотных, два поворотных, одно из которых с тормозом). Маслобензостойкий резиновый коврик на топе тележки. Габариты (ВхШхГ), мм 874 x 821 x 462 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Каркасная металлоконструкция для крепления электромонтажных щитов | Размер 9х2,5м. Конструкции сварные с креплением к полу анкерными болтами и соединенные между собой фермами- при помощи болтового соединения, в т.ч.: Изготовлены из профильной трубы 80х40х2мм. Окрашено в светло-серый цвет методом порошковой полимерной окраски. | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Кейс-органайзер | В комплекте: пластиковый кейс; 14 одинарных модулей 88х60х55 мм. Пластиковый кейс-органайзер со сменными модулями для хранения мелких деталей. Каждый модуль находится в кейсе в своем отделе. По необходимости, с помощью клипсы можно закрепить модули на поясном ремне. Прозрачные модули позволяют легко идентифицировать их содержимое как в открытом, так и в закрытом кейсе. Прочная защелка на крышке каждого модуля. Возможность установки модулей в кейсе в произвольном порядке. Крышка кейса открывается на 90°. Прозрачная крышка кейса позволяет с легкостью находить нужный модуль. Надежные замки для фиксации крышки кейса. Прочная рукоятка со вставкой из мягкой нескользящей резины для переноски кейса. Ножки для установки кейса в вертикальном положении. Габариты кейса: 380х310х65 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Комплект учебного оборудования "Модель цифровой подстанции" | Исполнение стендовое компьютерное, Габариты 2650x1620x650 мм Масса, не более 350 кг, Напряжение электропитания 3x380В Частота питающего напряжения 50 Гц Потребляемая мощность, не более 900 ВА | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.место) | 1 | 1 | Вариативная часть
Комплект учебного оборудования "Релейная защита" | Исполнение стендовое компьютерное, РЗ-СК Габариты 2400x1350x650 мм Масса, не более 180 кг Технические характеристики: Напряжение электропитания 220 В Частота питающего напряжения 50 Гц Потребляемая мощность, не более 600 ВА | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.место) | 1 | 1 | Вариативная часть
Комплект учебного оборудования «Основы релейной защиты и автоматики кабельной линии» | Исполнение стендовое Тип управления ручное Габариты, мм 1740х1350х650 Масса, кг 100 Напряжение питания, В 3х380 Потребляемая мощность, ВА 500 | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.место) | 1 | 1 | Вариативная часть
Комплект учебно-лабораторного оборудования "Микропроцессорные средства релейной защиты и автоматизации электроэнергетических систем" | Лабораторный стол с рамой (3 шт.). Ноутбук. Комплект соединительных проводов и кабелей. Вывеска с названием стенда. Паспорт изделия. Руководство по эксплуатации. Методические указания по выполнению лабораторных работ. Технические характеристики Габариты: 2320 х 800 х 1920 мм. Электропитание: 380 В, 50 Гц. Потребляемая мощность: не более 500 Вт. Масса: не более 300 кг. | Оборудование | 1 | шт (на 9 раб. мест) | 2 | 1 | Вариативная часть
Комплект учебно-лабораторного оборудования "Релейно-контакторные схемы управления асинхронного двигателя с фазным ротором и синхронного двигателя" | Модуль "Модуль питания стенда" Модуль "Источник питания вторичный" Модуль "Реле времени" Модуль "Дроссели пусковые" Модуль "Сопротивления пусковые" Модуль "Тахометр. Реле скорости" Модуль "Релейно-контакторная схема управления" Стол лабораторный Рама однорядная двухуровневая Электромашинный агрегат Комплект соединительных проводов и кабелей Комплектация Лабораторный стенд "Релейно-контакторные схемы управления асинхронного двигателя с фазным ротором и синхронного двигателя". Стол лабораторный. Рама однорядная двухуровневая. Электромашинный агрегат. Комплект соединительных проводов и кабелей. Паспорт изделия. Руководство по эксплуатации. Методические указания к выполнению лабораторных работ. Технические характеристики Габариты: 930 х 850 х 1650 мм. Масса: не более 50 кг. Электропитание: 380 В, 50 Гц. Потребляемая мощность: не более 750 ВА. | Оборудование | 1 | шт (на 9 раб. мест) | 2 | 1 | Вариативная часть
Компьютерный имитационный тренажер для отработки навыков по проверке трансформатора тока 110 кВ. | Виртуальный 3D-тренажер для отработки навыков по проверке трансформатора тока 110 кВ. | Программное обеспечение | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 25 | 1 | Вариативная часть
Кресло офисное | Тип установки: на колесиках; Ограничение по весу: 120кг; Регулировки: высоты, Конструкция: подлокотники, эргономичная спинка (сетка), Материал обивки: ткань; | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6 | 2 | Вариативная часть
Кресло офисное | Тип установки: на колесиках; Ограничение по весу: 120кг; Регулировки: высоты, Конструкция: подлокотники, эргономичная спинка (сетка), Материал обивки: ткань; | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6 | 2 | Вариативная часть
Кримпер для обжима изолированных наконечников сечением 0.25-6 мм² | Типы наконечников: НКИ, НКИ(н), ВНКИ, НВИ, НИК, НШКИ, НШПИ, ГСИ, ГСИ(н), ГСИ-П, ВРПИ-П, ВРПИ-М, ВРШИ-П(н), ВРШИ-М(н), РПИ-П(н), РПИ-М(н) Сечения проводов: 0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4/6 мм² | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Лабораторный стенд «Терминал релейной защиты и автоматики асинхронного двигателя» | Исполнение стендовое компьютерное, ТРЗА-АД-СК, Габариты (ШхВхГ): 2800x1350x650 мм Масса: не более 160 кг, Напряжение электропитания 3х380 В Частота питающего напряжения 50 Гц Потребляемая мощность, не более 600 ВА | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.место) | 1 | 1 | Вариативная часть
Лабораторный стенд «Терминал релейной защиты и автоматики кабельной линии» | Исполнение стендовое компьютерное, ТРЗА-КЛ-СК, Габариты (ШхВхГ): 2200x1350x650 мм Масса: не более 120 кг Напряжение электропитания 3х380 В Частота питающего напряжения 50 Гц Потребляемая мощность, не более 600 ВА | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.место) | 1 | 1 | Вариативная часть
Лабораторный стенд «Терминал релейной защиты и автоматики силового трансформатора» | Исполнение стендовое компьютерное, ТРЗА-СТ-СК, Габариты (ШхВхГ): 2600x1350x650 мм Масса: не более 140 кг, Напряжение электропитания 3х380 В Частота питающего напряжения 50 Гц Потребляемая мощность, не более 600 ВА | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.место) | 1 | 1 | Вариативная часть
Мегаомметр | Максимальное рабочее напряжение 2,5 кВ; Защита от токов утечки при использовании трехконтактного соединения; Защита от неправильного включения; Индикация состояния внутреннего источника питания; Защита от поражения током за счет контроля и обнуления остаточного напряжения; Работа при дожде благодаря степени защиты корпуса IP54. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6 | 3 | Вариативная часть
Мегаомметр | Диапазоны измерения сопротивления и предел основной абсолютной погрешности от 1 кОм до 999 МОм ± (0,03 х R + 3 е.м.р) (испытательное напряжение не менее 250 В); Значение испытательного напряжения на разомкнутых гнездах 500, 1000, 2500 В; Диапазон измерения действующего значения напряжения от 40 до 700 В | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 6 | 3 | Вариативная часть
Мегаомметр | тестовое напряжение - 250В±10; Диапазон 0,1 - 200МΩ; Ток короткого замыкания - 1.7мA | Оборудование | 1 | шт (на 3 раб. места) | 6 | 3 | Вариативная часть
Микропроцессорное устройство релейной защиты | Фазный ток IA От 0,25 до 250,00 А IA; Фазный ток IВ От 0,25 до 250,00 А IВ; Фазный ток IС От 0,25 до 250,00 А IС; Ток нулевой последовательности От 0,004 до 4,000 А 3I0;Линейное напряжение фаз А и В с шинного трансформатора напряжения (ТН) От 2 до 260 В UАВ; Линейное напряжение фаз В и С с шинного ТН От 2 до 260 В UВС;Напряжение нулевой последовательности с шинного ТН От 2 до 260 В 3U0 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | 2 | Вариативная часть
Микропроцессорное устройство релейной защиты | Номинальный переменный ток Iном, А: 1 или 5; Номинальное фазное напряжение переменного тока Uном, В: 100/√3; Номинальное напряжение оперативного переменного/постоянного тока Uпит, В: 110 или 220; Номинальная частота, Гц 50; Вид климатического исполнения терминала по ГОСТ 15150: УХЛ3.1.; Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 266х198х203; масса, кг: 4,6; | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | 2 | Вариативная часть
Мультиметр | Переменное напряжение , В .700/.2 Постоянное напряжение , В .1000 /200мВ Переменный ток , А .20/2мА Сопротивление , Ом 20М/200..... Ёмкость конденсатора , Ф 200μ/2n Температура , с760 / -20 грС Источник питания 9 В..... Комплектация Щупы измерительные -2 шт. Термощуп с адаптером -.1 шт. | Оборудование | 1 | шт (на 3 раб. места) | 6 | 1 | Вариативная часть
Мультифункциональный стриппер | 5 в 1: -снятие изоляции с проводов 0.5–6.0 мм2 -поперечная разделка круглых кабелей ∅ 8–13 мм -продольная разделка круглых кабелей ∅ от 5 мм -зачистка коаксиальных кабелей RG-6/59 -бесконтактный детектор напряжения 90–600 В Разделка круглых кабелей торцевыми лезвиями: NYM от 2х1.5 до 5х2.5 мм2 ПВС от 2х0.75 до 5х2.5 мм2 МКЭШ от 2х0.5 до 14х0.75 мм2 ПВ/АПВ от 10 до 70 мм2 Встроенный бесконтактный детектор для определения наличия напряжения в сети расположен под задней крышкой механизма и работает от двух батареек LR44. Кнопка включения/выключения детектора напряжения. Звуковая и световая индикация при работе детектора. Светодиодные индикаторы под сдвижной панелью. Встроенные торцевые лезвия: -V-образные торцевые лезвия для снятия оболочки кабелей и проводов -для продольной разделки круглых кабелей и проводов Прецизионные боковые лезвия: -6 профилей для снятия изоляции с проводов 0.5-6 мм2 -2 профиля дл разделки кабелей RG-6/59 Выдвижное лезвие для разделки кабелей и прочих работ. Твердость лезвий для снятия изоляции: HRC 60...64. Раскрывающаяся рукоятка с замком-фиксатором и металлической клипсой для крепления на ремне Длина: 125 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Мышь | Максимальное разрешение датчика: 3200 dpi, частота опроса 125Гц, 1000 Гц, Интерфейс подключения: USB | Оборудование IT | 1 | шт. | 25 | 1 | Вариативная часть
Набор "Технология электромонтажных работ" | 1. Щит ЩМП 3.0 IP31 2. DIN-рейка длиной 300 мм – 4 шт.; 3. труба гофрированная ПВХ Dн=16 мм – 10 м; 4. держатель для гофрированной трубы – 25 шт.; 5. монтажная коробка для открытой установки – 5 шт.; 6. монтажная коробка для открытой установки (с клеммной колодкой) – 1 шт.; 7. флюс для пайки кистью – 100 мл; 8. припой ПОС-61 – 1000 гр; 9. коврик для монтажно-сборочных работ – 1 шт. 10. труба ПВХ жесткая диаметр 16- 6 м 11. Лампа сигнальная на DIN-рейку 230 В красный - 3 шт; 12. Лампа сигнальная на DIN-рейку 230 В желтый - 3 шт; 13. Лампа сигнальная на DIN-рейку 230 В зеленый - 3 шт; 14. Кнопка управления модульная красная - 4 шт; 15. Кнопка управления модульная зеленая - 10 шт; 16.Переключатель тумблер ON-ON 2 группы - 5 шт | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Набор «Электрические цепи в быту и на производстве» (трехфазная сеть 380В) | 1. счетчик электрической энергии однофазный – 1 шт.; 2. счетчик электрической энергии трехфазный – 1 шт.; 3. выключатель автоматический 4Р 10А – 1 шт.; 4. выключатель автоматический 4Р 2А – 1 шт.; 5. выключатель автоматический 2Р 6А – 1 шт.; 6. выключатель автоматический 2Р 2А – 2 шт.; 7. выключатель автоматический 1Р 2А – 4 шт.; 8. выключатель дифференциальный 4Р 16А 30мА – 2 шт.; 9. выключатель дифференциальный 4Р 25А 100мА – 1 шт.; 10. выключатель дифференциальный 2Р 16А 30мА – 2 шт.; 11. выключатель дифференциальный 2Р 16А 100мА – 1 шт.; 12. колодка клеммная ТВ1512 – 1 шт.; 13. колодка клеммная ТВ1506 – 1 шт.; 14. колодка клеммная ТВ1504 – 2 шт.; 15. проходной переключатель для открытой установки – 6 шт.; 16. звонок электрический на динрейку– 1 шт.; 17. проходной переключатель для открытой установки средний - 6 шт 18. Электромагнитный пускатель 40А, катушка 220В - 5 шт 19. Электромагнитный пускатель 40А, катушка 380В - 5 шт 20. Контактная приставка совместимая с электромагнитным пускателем 2 НО +2 НЗ контакта 21. Кнопка типа "Грибок" LAY5 1 НО+НЗ контакт - 2 шт 22. Кнопка зеленая LAY5 1 НО+НЗ контакт - 10 шт 23. Кнопка зеленая LAY5 1 НО+НЗ контакт - 10 шт 24. 3 кнопочный пост - 3 шт | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Набор изолированного инструмента для профессиональных релейщиков | В комплект РЗА-У входят: Стриппер для снятия изоляции и резки проводов 0,75-6 мм; Плоскогубцы диэлектрические 160 мм до 1000В; Бокорезы диэлектрические 160 мм до 1000В; Тонкогубцы диэлектрические 160 мм до 1000В; Нож монтерский прямой до 1000В; Паяльник 40 Вт; Ключи торцовые специальные S 7 мм и S 9 до 1000В: Ключи гаечные плоские комбинированные 7 и 8 мм; Отвертки диэлектрические рожковые; Отверткиа шлицевые диэлектрические; Отвертки крестовые. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 7 | 1 | Вариативная часть
Набор инструментов релейщика | Диэлектрический кабелерез 160мм-180мм до 1000В Инструмент для зачистки кабеля и обжима наконечников 6 в 1 (снятие изоляции и резка проводов сечением 0.5–6.0 мм²;резка винтов М2.5, М3, М3.5, М4, М5; опрессовка наконечников сечением 0.5–6 мм² и коаксиальных разъемов;отверстия для формирования петель) Щупы измерительные №2, Щупы измерительные №4 Стриппер для снятия изоляции с кабеля 8-28мм2 Ключ торцевой специальный S 7 мм до 1000В Ключ торцевой специальный S 9 мм до 1000В Ключ гаечный комбинированный 10 мм Ключ гаечный комбинированный 8 мм Отвертка рожковая КРУ до 1000В Отвертка рожковая РТВ до 1000В Отвертка шлицевая диэлектрическая SL 5.5x125mm до 1000В Отвертка шлицевая диэлектрическая SL 4.0x100mm до 1000В Отвертка шлицевая диэлектрическая SL 6.5x150mm до 1000В Отвертка крестовая PH 1*100 до 1000В Отвертка крестовая PH 2*100 до 1000В Отвертка маленькая «бочка» SL 4.7x38mm до 1000В Отвертка маленькая «бочка» SL 6.0x38mm до 1000В Отвертка угловая Ф6 мм с продольным рабочим концом до 1000В Отвертка с улавливателем Плоскогубцы 160mm (180mm) до 1000В Бокорезы 160mm (180mm) до 1000В Тонкогубцы 160mm (180mm) до 1000В Фонарь налобный светодиодный Нож монтерский до 1000В Бесконтактный детектор переменного напряжения 200-1000В Набор пинцетов (прямой+изогнутый) Паяльник 40Вт Лупа с подсветкой Сумка инструментальная из прочной ткани с большим количеством отделений и удобным регулируемым наплечным ремнем | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 6 | 1 | Вариативная часть
Набор отверток | Отвертка диэлектрическая шлиц 2,5х75. Отвертка диэлектрическая шлиц 4х100. Отвертка диэлектрическая шлиц 5,5х125. Отвертка диэлектрическая шлиц 6,5х150. Отвертка диэлектрическая РН1х80. Отвертка диэлектрическая РН2х80. Отвертка диэлектрическая PZ1x80. Отвертка диэлектрическая PZ2x100. Отвертка индикаторная 80 | Оборудование | 1 | набор ( на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Набор ручного инструмента | Пасатижи, бакорезы, длинногубцы 160 мм | Оборудование | 1 | набор ( на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Нож электрика монтерский диэлектрический | Для работы под напряжением до 1000 В Частично изолированное изогнутое лезвие с «пяткой» для легкого вскрытия оболочки кабеля без риска повреждения жилы. Лезвие из японской нержавеющей стали. Твердость лезвия HRC 51...53.Изолированная рукоятка с упором для пальцев.Двухкомпонентная рукоятка из нескользящей термопластрезины.Прозрачный защитный чехол для безопасного хранения и транспортировки.Снятие оболочки с многожильных кабелей без повреждения жильной изоляции. Длина: 190 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 2 | Вариативная часть
Нож электрика монтерский диэлектрический | Для работы под напряжением до 1000 В. Прямое лезвие из японской нержавеющей стали. Твердость лезвия HRC 51...53. Изолированная рукоятка с упором для пальцев. Двухкомпонентная рукоятка из нескользящей термопластрезины. Защитный чехол для безопасного хранения и транспортировки. Ширина лезвия: 17 мм. Толщина обуха: 2 мм. Зачистка жил от окисной пленки, снятие оболочки и изоляции кабеля. Длина: 204 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 2 | Вариативная часть
Ноутбук | ОЗУ не менее 8 Гб, HDD не менее 200 Гб, процессор не менее 4-х ядер, наличие USB разъемов, | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | 5 | Вариативная часть
Ноутбук | ОЗУ не менее 8 Гб, HDD не менее 200 Гб, процессор не менее 4-х ядер, наличие USB разъемов, | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | 5 | Вариативная часть
Ноутбук | Диагональ экрана: не менее 15.6 дюймов; Разрешение экрана: не ниже Full HD (1920x1080); Общее количество ядер: не менее 4; Частота процессора: не менее 3 ГГц; Тип оперативной памяти: DDR4 или лучше; Объем оперативной памяти: не менее 8 Гб; Общий объем твердотельного накопителя (SSD): не менее 128 ГБ; Порт Ethernet: LAN 1 Гбит/с. | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10 | 5 | Вариативная часть
Ноутбук | Диагональ не менее 17 дюймов, частота обновления экрана не более 144 Гц. Общее количество ядер не менее 14, максимальное число потоков не менее 20. Кэш L3 не менее 24 MB Частота процессора не менее 3 ГГц. Оперативная память не менее 16 Гб DDR4. Наличие дискретной и встроенной видеокарты с объёмом памяти GDDR6 не менее 6 Гб и тактовой частотой (с ускорением) не менее 1450 МГц. Наличие M.2 PCIe SSD объёмом не менее 512 ГБ. Веб-камера не менее 1 Мп. Сетевой интерфейс проводной со скоростью не менее 1 Гбит/с. Видеоразъём HDMI. Разъём USB версии не ниже 3.0. Приблизительное время автономной работы не менее 4 часов. | Оборудование IT | 1 | шт. | 25 | 5 | Вариативная часть
Ноутбук | процессор не менее 6 ядер, с частотой не менее 2.5Ггц, обьемом оперативной памяти 16GB, дисковой памяти 1Tb,диагональю экрана 17,3" | Оборудование IT | 1 | шт (на 1 раб. место) | 6 | 5 | Вариативная часть
Офисный стол | Длина: 1200 мм; Глубина: не менее 600 мм; Высота: 740-780 мм; Цвет столешницы: дуб; Материал каркаса: металл. | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10 | 2 | Вариативная часть
Офисный стол | ширина не менее 2000мм, не более 2050мм глубина не менее 650мм, не более 680мм | Мебель | 1 | шт (на 1 раб. место) | 6 | 2 | Вариативная часть
Пакет офисных приложений | Текстовый процессор и визуальный редактор HTML Редактор электронных таблиц Программа подготовки презентаций Используется для обучения создания и заполнения необходимых сопроводительных документов, изучения и составления инструкций, технических заданий и иных документов, использующихся в профессиональной деятельности. | Программное обеспечение | 1 | шт. | 25 | 1
Парта ученическая | Материал МДФ/ЛДСП, цвет по согласованию с заказчиком Габариты столешницы ШхГхВ мм: 1190-1210мм х 590-610мм х 740-750мм | Мебель | 1 | шт (на 2 раб.места) | 12 | 1 | Вариативная часть
Персональный компьютер | 23.8" Моноблок , 4x2.4 ГГц, IPS, Full HD (1920x1080), 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ Проводная гарнитура, Программное обеспечение (одна лицензия на рабочее место). Конденсаторный микрофон высокой чувствительности | Оборудование IT | 1 | шт. (на 3 раб. места) | 6 | 1 | Вариативная часть
Пресс-клещи | Универсальный инструмент для опрессовки одинарных и двойных втулочных наконечников. Шестигранный профиль обжима. Сечения втулочных наконечников: НШВИ, НШВ: 0.25–6.0 мм²; НШВИ(2): 2*0,5-2*4,0 мм² Длина обжима: 13 мм. Класс токопроводящей жилы: 3, 4, 5, 6. Одна саморегулирующаяся матрица на все типоразмеры. Инструмент перекрывает 15 размеров втулочных наконечников. Регулятор прижимного усилия матрицы. Храповой механизм, гарантирующий полный цикл опрессовки. Двухкомпонентные нескользящие рукоятки. Длина: 170 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Программное обеспечение | Установленное программное обеспечение реализует: работу диспетчера в учебном режиме (режиме тренажера), полностью изолированном от основного режима управления; проведение оперативных переключений персонала электрических подстанций; создание сетевых оперативно – информационных комплексов; поддержку IEC 61850 (работает со всеми IED IEC 61850 любых производителей; одновременно анализирует несколько IED; отображает тексты описаний в соответствии с требованиями стандарта; надзор за отчетами, GOOSE и объектами данных; анализирует трафик данных, симуляция IED). | Программное обеспечение | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10 | 1
Программное обеспечение для ноутбука | Право использования WinPro 10 64-bit Russian I pk DSP OEI DVD (-L) | Программное обеспечение | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | 1
Программное обеспечение Р7-Офис. | Профессиональный, лицензия на 3 года с правом последующего бессрочного использования, для образовательных учреждений | Программное обеспечение | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | 1
Промежуточное реле переменного тока | Тип реле: Промежуточное с выдержкой времени при отпускании; Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ4; Номинальный ток, А: 5; Номинальное напряжение рабочее, В:220;Сочетание контактов:5"З"; Присоединение: УН.КОМПЛ.; Размеры, мм (ШхВхГ): 67Х128Х118; Вес, г:1600 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | 2 | Вариативная часть
Промежуточное реле переменного тока | Тип реле: Промежуточное с выдержкой времени при отпускании; Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ4; Номинальный ток, А: 5; Номинальное напряжение рабочее, В:220;Сочетание контактов:5"З"; Присоединение: УН.КОМПЛ.; Размеры, мм (ШхВхГ): 67Х128Х118; Вес, г:1600 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | 2 | Вариативная часть
Промежуточное реле переменного тока РП | Реле промежуточное РП256 УХЛ4 Uн 220В 50Гц 5 з ун.компл. | Оборудование | 1 | шт (на 3 раб. места) | 6 | 1 | Вариативная часть
Рабочая зона (стол, кресло,стелаж) | Стол угловой со стелажем Грузоподъемность, кг 1500 Основной цвет RAL 5005 Цвет элементов RAL 7012 Габариты Д x Ш x В, мм 1940х2360х1800 Толщина стали, мм 2 Количество тумб, шт 1 Количество экранов, шт 1 Кресло Материал обивки сетка , ткань Цвет обивки на выбор Минимальная высота сиденья 430 мм Максимальная высота сидения 525 мм Внутренняя ширина сиденья 455 мм Глубина сиденья 470 мм Макс. статическая нагрузка, кг 120 Высота спинки 470 мм Механизм качания Top Gun Материал крестовины пластик Подлокотники Да Регулируемые подлокотники Нет Поясничный упор Нет Гарантийный срок 6 мес. | Мебель | 1 | шт. (на 3 раб. места) | 6 | 1 | Вариативная часть
Рабочая поверхность с номером. | Деревянная ровная обработанная огнеупорным составом, не менее 18 мм. Размером 2400х2400 мм, установленная на каркаркасную металлоконструкцию для крепления электромонтажных щитов | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Реле времени | РВ-235 | Оборудование | 1 | шт (на 3 раб. места) | 6 | 1 | Вариативная часть
Реле максимального тока | Номинальная частота 50 Гц; замыкающих контактов 1; размыкающих контактов 1; Коэффициент возврата, не менее: - на минимальной уставке шкалы 0,85 ; на оcтальных уставках шкалы 0,8; Время замыкания замыкающего контакта, s, не более: при отношении входного тока к току срабатывания, равном: 1,2 0,1; 3,0 0,03; Длительно допустимый ток на обмотках катушек, А 1,1 Iн; Коммутационная способность контактов реле при напряжении от 24 до 250 V или токе не более 2 А: в цепях постоянного тока с постоянной времени не более 0,005 s, W 60 ; в цепях переменного тока с коэффициентом мощности не менее 0,5, VА 300 Коммутационная износостойкость, циклы ВО 2500; Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников переднее, заднее (винтом или шпилькой); Габаритные размеры, mm, не более: 67 х 128 х 158 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | 3 | Вариативная часть
Реле максимального тока | Номинальная частота 50 Гц; замыкающих контактов 1; размыкающих контактов 1; Коэффициент возврата, не менее: - на минимальной уставке шкалы 0,85 ; на оcтальных уставках шкалы 0,8; Время замыкания замыкающего контакта, s, не более: при отношении входного тока к току срабатывания, равном: 1,2 0,1; 3,0 0,03; Длительно допустимый ток на обмотках катушек, А 1,1 Iн; Коммутационная способность контактов реле при напряжении от 24 до 250 V или токе не более 2 А: в цепях постоянного тока с постоянной времени не более 0,005 s, W 60 ; в цепях переменного тока с коэффициентом мощности не менее 0,5, VА 300 Коммутационная износостойкость, циклы ВО 2500; Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников переднее, заднее (винтом или шпилькой); Габаритные размеры, mm, не более: 67 х 128 х 158 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | 3 | Вариативная часть
Реле максимального тока | РТ-40 | Оборудование | 1 | шт (на 3 раб. места) | 6 | 3 | Вариативная часть
Реле напряжения | РН-53, РН-54 | Оборудование | 1 | шт (на 3 раб. места) | 6 | 1 | Вариативная часть
Реле промежуточное с выдержкой времени | Напряжение возврата, % Uном, не менее: min –1, max -5. Выдержка времени на отпускание,s: min не более 0,5; max не менее-1,1 и не более 1,4 | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 6 | 1 | Вариативная часть
Реле тока | Пределы уставки на ток срабатывания реле, А: последовательное 1 диапазон 2,5 –5,0; параллельное 2 диапазон 5,0-10,0 | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 6 | 2 | Вариативная часть
Реле тока | Пределы уставки на ток срабатывания реле, А: последовательное 1 диапазон 5 ,0 -10,0; параллельное 2 диапазон 10,0-20,0 | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 6 | 2 | Вариативная часть
Рулетка строительная | Длина полотна ленты: 3 м Ширина полотна ленты: 16 мм Режим эксплуатации: от -40 до +50°C при влажности до 98% 2-й класс точности по ГОСТ 7502-98 (EU II) Габариты: 60х65х40 мм Вес: 126 г | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Стеллаж металлический | 2000х1000х500 (5 полок) | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6 | 1 | Вариативная часть
Стенд "Релейная защита" | Стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой (2 шт.). Комплект соединительных проводов и кабелей. Паспорт изделия. Руководство по эксплуатации. Методические рекомендации по проведению лабораторных работ. Базовая комплектация: Модуль "Питание стенда",Модуль "Измерительный модуль",Модуль "Блок реле", Модуль "Модуль нагрузки", Модуль "Модуль оперативного тока", Модуль "Блок управления и сигнализации",Модуль "Реле напряжения", Модуль "Реле тока", Модуль "Реле времени",Модуль "Реле дополнительное", Модуль "Линия электропередачи", Модуль "Реле дифференциальное" Модуль "Реле направления мощности", Модуль "Реле тока РТ-80", Лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой, Комплект соединительных проводов и кабелей, Технические характеристики Габариты: не более 1860 х 800 х 1680 мм. Масса: не более 150 кг. Электропитание: 220 В., 50 Гц. Потребляемая мощность: не более 500 Вт. Каркас блоков из алюминиевого профиля. | Оборудование | 1 | шт (на 9 раб. мест) | 2 | 1 | Вариативная часть
Стол | 1200*500, материал - ЛДСП | Мебель | 1 | шт. (на 2 рабочих места) | 13 | 2 | Вариативная часть
Стол | Стол ученический на 2 рабочих места. Габаритные размеры (ШхГхВ): 1600х700х780 мм. Материал изготовления столешницы - ЛДСП не менее 25 мм. Тип каркаса - металлоконструкция. | Мебель | 1 | шт ( на 2 раб.место) | 15 | 2 | Вариативная часть
Стул | Максимальная высота сидения:не менее 450 мм; Внутренняя ширина сиденья: не менее 450 мм; Глубина сиденья: не менее 410 мм; Высота спинки: не менее 380 мм; Материал каркаса: металл; Цвет обивки: черный; Материал обивки: ткань. | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10 | 2 | Вариативная часть
Стул | Материал: металл или дерево или пластик, ткань Максимальная нагрузка: 100 кг Механизм качания: нет | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 26 | 2 | Вариативная часть
Стул офисный | Нерегулируемый. Монолитный каркас. Паролон, обивочный материал экокожа.Размеры не менее: 580х530х810. | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 3 | Вариативная часть
Стул офисный | Пластик, каркас - металлический, нагрузка не менее 90 кг, не более 120кг Ширинане менее 570мм, не более 600мм Глубина не менее 540мм, не более 550мм | Мебель | 1 | шт (на 1 раб. место) | 6 | 3 | Вариативная часть
Стул офисный | Материал: пластик, металл Подлокотники: без подлокотников. Максимальная нагрузка: до 100 кг Габаритные размеры не менее (длина, высота сидения, глубина): 460 x 460 x 505 | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | 3 | Вариативная часть
Стул ученический | Стул: Ширина 460-480 мм x Глубина 490-500 мм x Высота 830-850 мм Материал каркаса: металл, дерево Материал сиденья: пластик Мягкость сиденья и спинки: жесткое Цвет: по согласованию с заказчиком | Мебель | 1 | шт (на 1 раб.место) | 24 | 2 | Вариативная часть
Стул ученический | Ростовая группа 5-7 Материал каркаса металл Цвет каркаса серый Профиль каркаса круглый Материал сидения и спинки пластик Цвет сидения и спинки на выбор Толщина сидения и спинки 23 мм Регулировка по высоте Да Высота до сидения, мм 420-500 Высота, мм 850-930 Глубина, мм 480 Ширина, мм 500 | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 12 | 2 | Вариативная часть
Табурет ученический | Табурет винтовой. Размеры: ширина 59 см, глубина 59 см, высота 51-63 см. Вес 8 кг. Каркас выполнен из стали с порошковым покрытием, сиденье из полиуретана. Надёжная винтовая опора, с кольцом-опорой для ног. | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Токовые клещи цифровые | Многофункциональные цифровые токовые клещи с функцией True RMS, автоматическим выбором пределов измерений и световой индикацией безопасности. Бесконтактное определение переменного напряжения. Автоматический/ручной выбор пределов измерений. Режим «прозвонка», диод-тест, DATA HOLD. Функция MAX/MIN. Параметры измерений: постоянное напряжение: 6 В – 1000 В переменное напряжение: 6 В – 750 В переменный ток: 60 А – 1000 А сопротивление: 600 Ом – 60Мом емкость: 60 нФ – 60 мФ частота: 10 Гц – 10 МГц температура: от -40 °С до +1000 ° | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Трансформатор тока | Количество вторичных обмоток: 2; расположение выводов: с торца; ширина мм: 148; | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | 4 | Вариативная часть
Трансформатор тока | Количество вторичных обмоток: 2; расположение выводов: с торца; ширина мм: 148; | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | 4 | Вариативная часть
Трансформатор тока | Первичный номин ток, до 25А Вторичный номин ток, до 5А Класс точности до 0,5 Вторичное подключение Винтовое соединение С медной шиной | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 6 | 4 | Вариативная часть
Трансформатор тока | ТОЛ-СВЭЛ-10-М-29-0,5/10P/100/5 УХЛ2, 10/15 ВА, Кр=10, Кб=9 | Оборудование | 1 | шт (на 3 раб. места) | 6 | 4 | Вариативная часть
Тренажер по принципам 5S | Предназначена для: обучения эффективной операционной последовательности сборки двух изделий при минимизации потерь и соблюдении требований качества; стандартизации работы; демонстрирации эффективности предложенного метода. Игровые принадлежности «5S», визуальные инструкции, комплект красных ярлыков, инструкция тренера, 2 кейса | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Указатель низкого напряжения | до 1000В Диапазон частот, Гц- 50. Переменное напряжение, контактный метод, В - 1000. Напряжение, В 50-1000. Батарйеик - не требуются | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Уровень | Длина, м 400. Количество глазков, шт.-2. Рукояток нет. Тип корпуса коробчатый., подвесной. Наличие магнита. Фрезерованный. Противоударный. Зеркальный глазок. Зеркальная колба упрощает измерения вертикальных поверхностей. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Устройство измерительное параметров релейной защиты | максимальный выдаваемый ток: 700 А; максимально выдаваемое напряжение: 500 В; максимальная длительная и максимальная кратковременная выдаваемая мощность: 2 000 ВА и 6 000 ВА соответственно; выдача регулируемого постоянного (выпрямленного или сглаженного) напряжения до 350 В и тока до 8 А; возможность регулировки тока, частот, фазы (угла); встроенный мультиметр с возможностью измерять ток, частоту, фазу; измерение всех видов временных характеристик различных реле коммутационных аппаратов в диапазоне 0,0001 – 10 000 с;регулирование частоты с минимальным шагом 1 мГц в диапазоне 20 – 1 000 Гц; управление скоростью изменения частоты, с возможностью проверять АЧР и ЧАПВ;электронный регулятор выходных параметров с шагом 0,1%, дополнительные индикаторы в диапазоне 0-100%; источник оперативного питания; воспроизведение управляемого дискретного сигнала (имитация контактов «РПВ» и «РПО» или сигнала ускорения);возможность выдачи тока и напряжения в длительном, однократном и импульсных режимах; определение полярности обмоток ТТ и ТН;измерение коэффициента трансформации; измерение полной, активной и реактивной мощности, а также к.п.д. – cosφ и потерь – tgφ; измерение полного, активного и реактивного сопротивления подключенной нагрузки, начиная от 0,1 мОм; возможность полноценной проверки трансформаторов тока и т.д.; работа в автономном режиме; Работа под управлением компьютера; программный модуль «Ручное управление»; программы автоматической проверки большинства типов реле (РТ, РН, РМ, РЧ) и снятия ВАХ измерительных ТТ; ударопрочный пластиковый корпус со встроенными роликами и выдвижной ручкой. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | 4 | Вариативная часть
Устройство измерительное параметров релейной защиты | максимальный выдаваемый ток: 700 А; максимально выдаваемое напряжение: 500 В; максимальная длительная и максимальная кратковременная выдаваемая мощность: 2 000 ВА и 6 000 ВА соответственно; выдача регулируемого постоянного (выпрямленного или сглаженного) напряжения до 350 В и тока до 8 А; возможность регулировки тока, частот, фазы (угла); встроенный мультиметр с возможностью измерять ток, частоту, фазу; измерение всех видов временных характеристик различных реле коммутационных аппаратов в диапазоне 0,0001 – 10 000 с;регулирование частоты с минимальным шагом 1 мГц в диапазоне 20 – 1 000 Гц; управление скоростью изменения частоты, с возможностью проверять АЧР и ЧАПВ;электронный регулятор выходных параметров с шагом 0,1%, дополнительные индикаторы в диапазоне 0-100%; источник оперативного питания; воспроизведение управляемого дискретного сигнала (имитация контактов «РПВ» и «РПО» или сигнала ускорения);возможность выдачи тока и напряжения в длительном, однократном и импульсных режимах; определение полярности обмоток ТТ и ТН;измерение коэффициента трансформации; измерение полной, активной и реактивной мощности, а также к.п.д. – cosφ и потерь – tgφ; измерение полного, активного и реактивного сопротивления подключенной нагрузки, начиная от 0,1 мОм; возможность полноценной проверки трансформаторов тока и т.д.; работа в автономном режиме; Работа под управлением компьютера; программный модуль «Ручное управление»; программы автоматической проверки большинства типов реле (РТ, РН, РМ, РЧ) и снятия ВАХ измерительных ТТ; ударопрочный пластиковый корпус со встроенными роликами и выдвижной ручкой. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | 4 | Вариативная часть
Устройство измерительное параметров релейной защиты | ВАХ трансформаторов тока (110-750 кВ) измерение сопротивления изоляции до 2 Гом выходного напряжения до 6 000 В | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 6 | 4 | Вариативная часть
Устройство измерительное параметров релейной защиты | Многофункциональный испытательный комплекс, который практически незаменим при проверке вторичного и первичного электрооборудования при вводе его в работу и является базовым на предприятиях электроэнергетики, нефтегазовой отрасли и в энергохозяйстве промышленных предприятий. Устройство выполнено в пластиковом ударопрочном корпусе, по бокам на крышке которого находятся ручки с противоскользящим покрытием. Корпус оснащен дополнительной выдвижной ручкой и двумя краевыми роликами для перемещения. Характеристики Диапазон регулирования напряжения 176...264 В Номинальная выходная мощность, не менее 220 Вт Регулируемое напряжение переменного тока Диапазон работы, выбирается в меню 10 В 65 В 250 В Максимальное выдаваемое значение силы выходного тока 0...10 А 0...1,5 А 0...0,6 А Максимальная выходная мощность 150 ВА Диапазоны воспроизводимых частот сигналов 20...45 Гц 45...55 Гц 55...1000 Гц Дискретность изменения частоты 0,001 Гц Диапазон изменения угла сдвига фаз сигналов напряжения и тока 0...360 ° Регулируемые переменный ток или напряжение Максимальное выдаваемое значение напряжения "∼500 В" "∼250 В" "∼40 В" Диапазоны регулирования силы тока 0...8 А 0...16 А 0...100 А Максимальная выходная мощность 3600 ВА | Оборудование | 1 | шт (на 3 раб. места) | 6 | 4 | Вариативная часть
Учебный стенд «Программирование промышленных реле» | Промышленный контроллер: есть. Дискретные и аналоговые входы/выходы: не менее 4. Наличие последовательных портов (RS-485, RS-232) и Ethernet. Сигнальные лампы: не менее 4 шт. Органы управления: не менее 3 шт. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10 | 1 | Вариативная часть
Учебный тренажер «Цифровая подстанция» | Состоит из пяти модулей: 1) ячейка с цифровым терминалом защиты и автоматиками присоединения; 2) ячейка с цифровым терминалом защиты и автоматиками трансформатора; 3) ячейка с испытательным комплексом предназначенным для полноценного тестирования устройств РЗА, поддерживающих стандарт МЭК 61850; 4) коммутационный шкаф с коммутаторами и синхронизатором времени; 5) стенд полунатурного моделирования с двумя программно-аппаратными комплексами (Стенд должен обеспечивать возможность развертывания компьютерных моделей, реализованных при помощи пакета прикладных программ для решения задач технических вычислений для исполнения в режиме реального времени. Поддерживать возможность взаимодействия с внешним оборудованием с использованием цифровых интерфейсов передачи данных, а также при помощи выдачи и получения дискретных и аналоговых сигналов). | Оборудование | 1 | шт ( на 10 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Штатив лабораторный | Основание длина не менее 240мм, не более 250мм, ширина не менее 260мм, не более 280, высота не менее 20мм, не более 25 мм; стойка диаметр не менее 10мм, не более 14мм; высота не менее 740мм, не более 760 мм | Оборудование | 3 | шт (на 1 раб. место) | 18 | 1 | Вариативная часть
Электродвигатель | Мощность, кВт - 0,25. Номинальное число оборотов, об/мин - 3000 . Напряжение, В - 220/380 . КПД, % - 66. Степень защиты - IP54. Cos φ - 0,79 . Способ крепления- комбинированный. Высота вала, мм-56. Класс изоляции -F . Материал обмотки-99.7% медь. Диаметр шкива, мм - 11. Диаметр вала, мм- 11. Длина вала, мм - 23. Вид фланца - малый. Диаметр фланца, мм - 99. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Ячейка комплектного распределительного устройства | Номинальное напряжение, кВ: 6-10; Номинальный ток главных цепей при частоте: 50 Гц, А: 630; Номинальный ток отключения вакуумного выключателя,кА: 20; 25; 31,5; Габаритные размеры, мм (ширина x высота х глубина): 750 / 2270 / 1165, 1365 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6 | 1 | Вариативная часть
Ячейка цифрового комплектного распределительного устройства | шкаф КРУ "Эталон" на напряжение 6-10кВ, с током 1000 А | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
HDMI | Длина: не менее 3 метров. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Аудиоколонки | Питание: USB порт. Тип проводного соединения: 3.5 Jack. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Аудиоколонки | Питание: USB порт. Тип проводного соединения: 3.5 Jack. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Документ камера | Устройство захвата изображения. Тип - настольная. Площадь захвата не менее 290х190мм, Разрешение камеры не менее 1200*600 ppi. Фокусировка автоматическая -да. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Интерактивная доска | Размер диагонали не менее 65''. Соотношение сторон 16:9. Маркеры-ручки: палец, маркер или любой другой тупой предмет. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Интерактивная панель | Размер диагонали не менее 65''. Соотношение сторон 16:9. Маркеры-ручки: палец, маркер или любой другой тупой предмет. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Кабель соединительный | Тип кабеля: HDMI-HDMI | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Кабель соединительный | Тип кабеля: HDMI-HDMI | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Клавиатура | Длина кабеля: не менее 1.6 метров; Интерфейс подключения USB; Тип Полноразмерная; Тип подключения: Проводная.. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Клавиатура и мышь | Кнопок мыши: не менее 3. Кнопок клавиатуры - не менее 104. Интерфейс подключения: USB. Максимальное разрешение датчика: не менее 1000. | Оборудование IT | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Компьютер | Количество ядер не менее 6, количество потоков не менее 12, тактовая частота не менее 3,8 ГГц, Количество PCI-E 16x не менее 1 шт. Количество PCI-E 1x не менее 2 шт, Количество M.2 (Socket 3) не менее 2 шт. Количество оперативной памяти не меньше 16 ГБ DDR4. Дискретная видеокарта: тип памяти не ниже GDDR6, объем видеопамяти не менее 12288 МБ, частота не ниже 1300 МГц, разъём HDMI не менее 1 шт., разъём display port не менее 2 шт., наличие вентиляторов не менее 2 шт. SSD M.2 не менее 256 ГБ, HDD не менее 500 ГБ. Сетевой интерфейс не менее 1000 Мбит/с (RJ-45). Наличие выходов на материнской плате: D-Sub (VGA) не менее 1 шт., HDMI не менее 1 шт., DVI-D желательно. Wi-fi. | Оборудование | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Компьютерный стол для преподавателя | Столешница МДФ/ЛДСП, цвет по согласованию с заказчиком Форм-фактор: угловой Габариты угловой столешницы ШхГхВ мм: 2300-2310мм х 1600-1610мм х 750-760мм Наличие тумбы с выдвижными ящиками Количество выдвижных ящиков: от 3 до 4. | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Крепление для проектора | Тип крепления: потолочное | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Кресло офисное | Тип установки: на колесиках; Ограничение по весу: 120кг; Регулировки: высоты, Конструкция: подлокотники, эргономичная спинка (сетка), Материал обивки: ткань; | Мебель | 1 | шт | 1 | 4 | Вариативная часть
Кресло офисное | Тип установки: на колесиках; Ограничение по весу: 120кг; Регулировки: высоты, Конструкция: подлокотники, эргономичная спинка (сетка), Материал обивки: ткань; | Мебель | 1 | шт | 1 | 4 | Вариативная часть
Кресло офисное | Высота сиденья max (мм): 570 Высота сиденья min (мм): 470 Высота max (мм): 990 Высота min (мм): 890 Глубина сиденья min (мм): 460 Глубина сиденья max (мм): 470 | Мебель | 1 | шт. | 1 | 4 | Вариативная часть
Кресло офисное | Материал обивки - ткань/сетка. Подлокотники - пластиковые., Крестовина, колёсики | Мебель | 1 | шт | 1 | 4 | Вариативная часть
Микрофон | Компьютерный. Принцип действия: конденсаторный. Вид исполнения: настольный. Тип подключения: проводной. Разъемы: jack 3.5 мм, USB | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Микрофон | Компьютерный. Принцип действия: конденсаторный. Вид исполнения: настольный. Тип подключения: проводной. Разъемы: jack 3.5 мм, USB | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Многофункциональное устройство | Скорость печати (А4, ч/б) не менее 25 стр/мин. Тип печати монохромная лазерная. Максимальный объем работ не менее 5000 стр/мес. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 4 | Вариативная часть
Многофункциональное устройство | Скорость печати (А4, ч/б) не менее 25 стр/мин. Тип печати монохромная лазерная. Максимальный объем работ не менее 5000 стр/мес. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 4 | Вариативная часть
Многофункциональное устройство | Черно-белая печать, A4, 1200x1200 dpi, сканирование на компьютер копир | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 4 | Вариативная часть
Многофункциональное устройство | Тип печати - лазерный Цветность печати черно-белая Максимальный формат A4, 1200x1200 dpi.Количество страниц в месяц не менее 1000 стр/мес. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 4 | Вариативная часть
Монитор | Диагональ: не менее 27 Дюймов; Формат изображения: 16:9; Время отклика: не более 6 мс; Интерфейс подключения HDMI: наличие; Тип матрицы: IPS; Регулировка по высотке: наличие. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Монитор | Не менее 27", 3840x2160, 5 мс, 350 кд/м2, 50000000:1, 178°/178°, IPS, HDMI, +HDMI2.0 | Оборудование IT | 2 | шт. | 2 | 2 | Вариативная часть
МФУ (сканер, принтер) | Модель состоит из трех устройств: лазерный черно-белый принтер, сканер, ксерокс. Рекомендованная максимальная месячная нагрузка составляет 20000 страниц. Прибор предназначен для использования бумаги размером 297х210 мм (формат А4). Скорость печати с разрешением 1200x1200 т/д достигает 22 стр/мин. Выход первой страницы занимает 7,8 секунды. Сканер планшетного типа оснащен механизмом автоподачи документов. Область сканирования — 216x297 мм. Максимальное разрешение сканирования составляет 1200х1200 т/д. Встроенный копир может работать без сопряжения с персональным компьютером, скорость копирования достигает 22 стр/мин. Доступно масштабирование в диапазоне от 25% до 400%. Емкость лотка для автоматической подачи бумаги составляет 35 листов, емкость лотка для подачи бумаги — 150 листов.. МФУ оснащено модулем Wi-Fi, доступна печать с мобильных устройств. Процессор на 600 МГц, потребляемая мощность составляет 370 Вт. У модели встроенная память на 128 Мб. Уровень шума не превышает 52 дБ. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
МФУ А4 | МФУ, лазерное, цветное. Формат печати А4. Интерфейсы: USB, Ethernet (RJ-45), USB 2.0, Wi-Fi. Технология сканирования CIS. Сетевое сканирование. Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit). Двустороннее сканирование. Емкость выходного лотка не менее 150 листов. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Мышь компьютерная | Длина кабеля не менее 2 метров; Тип подключения: проводная; Интерфейс подключения USB; Колесо прокрутки: наличие; | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Напольная мобильная стойка для электронного флипчарта | Тип крепления: VESA 400x400; Материал: металл, пластик; Высота стойки: не менее 1600 мм; Максимальная диоганаль: не менее 55 дюйма; Количество колес: не менее 4 шт. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук | CPU c минимальными характеристиками: Ядер – 6, Потоков – 6, Базовая частота - 3.60 ГГц, Максимальная частота - 4.3 ГГц, Кэш 1-го уровня - 64K (на ядро), Кэш 2-го уровня - 256K (на ядро), Кэш 3-го уровня - 9 Мб, Технологический процесс - 14 нм, Размер кристалла - 149 мм2, Максимальная температура ядра - 100 °C, Максимальная температура корпуса (TCase) - 72 °C / min RAM 16 GB / SSD min 512 GB / GPU с минимальными характеристиками: Количество потоковых процессоров - 384, Частота ядра - 1122 МГц, Частота в режиме Boost - 1242 МГц, Количество транзисторов - 1,870 млн, Технологический процесс - 28 нм, Энергопотребление (TDP) - 23 Вт, Тип памяти - DDR3, Максимальный объём памяти - 4 Гб, Ширина шины памяти - 64 бит, Частота памяти - 4000 МГц, Пропускная способность памяти - 40.10 Гб/с / ОС / 15.6" Full HD (1920x1080) / Оптическая мышь Наличие лицензионного ПО: Редактор документов в формате doc, docx, таблиц xls, xlsx, презентаций ppt, pptx | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Ноутбук | Количество ядер не менее 2шт, тактовая частота процессора не менее 700МГц, оперативная память не менее 4Гб, объем накопителя не менее 240Гб, диагональ экрана не менее 15,6" | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Операционная система | Интеграция рабочих мест учащихся и преподавателя. Возможность централизованного управления учебным классом. Возможность массовой установки (автоматизированное развертывание дистрибутива). Возможность сетевой загрузки бездисковых клиентов с сохранением данных на сервере позволяет не привязывать профиль учащегося к конкретной рабочей станции в ходе учебного процесса. Поддержка гостевых сеансов. Возможность работы в гетерогенной сети, а также в сети с контроллерами домена любого типа (Active Directory, Samba-DC или LDAP/Kerberos), доступа к совместным файловым ресурсам и принтерам. Реализована поддержка групповых политик для интеграции в инфраструктуру Active Directory. | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Офисный стол | длина не менее 2000 мм , не более 2030 мм глубина не менее 650 мм , не более 680 мм | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Персональный компьютер | Системный блок: частота процесора не менее 2,0 ГГц, количество ядер процессора не менее 4, объем оперативной памяти не менее 8 Гб, объем накопителя не менее 240 Гб, внешняя видеокарта с объемом памяти не менее 4 Гб. Монитор: размер диагонали не менее 23,8 дюйма. Клавиатура и мышь: интерфейс USB. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 3 | Вариативная часть
Персональный компьютер | Системный блок: частота процесора не менее 2,0 ГГц, количество ядер процессора не менее 4, объем оперативной памяти не менее 8 Гб, объем накопителя не менее 240 Гб, внешняя видеокарта с объемом памяти не менее 4 Гб. Монитор: размер диагонали не менее 23,8 дюйма. Клавиатура и мышь: интерфейс USB. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 3 | Вариативная часть
Персональный компьютер | процессор не менее 6 ядер, с частотой не менее 2.5Ггц, обьемом оперативной памяти 32GB, дисковой памяти 1Tb, блоком питания 700W,клавиатура, мышь, монитор диагональю 24" с матрицей IPS | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 3 | Вариативная часть
Подставка для компьютера | Материал: металл или дерево или пластик | Мебель | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Программное обеспечение - 1 | Операционная система для работы на персональных компьютерах и ноутбуках | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Программное обеспечение - 1 | Операционная система для работы на персональных компьютерах и ноутбуках | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Программное обеспечение - 2 | Офисный пакет для работы с документами и почтой | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Программное обеспечение - 2 | Офисный пакет для работы с документами и почтой | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Программное обеспечение - 3 | Антивирусная программа для обеспечения безопасности персонального компьютера и ноутбука | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Программное обеспечение - 3 | Антивирусная программа для обеспечения безопасности персонального компьютера и ноутбука | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Проектор | Тип проектора: стационарный. Основное разрешение не менее 1024*768 | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Сетевой фильтр | Номинальное напряжение: 220 В. Максимальный ток нагрузки: 10 А. Виды защиты: от импульсных помех, от перегрузки | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Сетевой фильтр | Номинальное напряжение: 220 В. Максимальный ток нагрузки: 10 А. Виды защиты: от импульсных помех, от перегрузки | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Системный блок | Процессор: Количество ядер процессора: не менее 4 шт.; Максимальное число потоков: не менее 8 шт.; Базовая частота процессора: не менее 3 ГГц. Оперативная память: Тип оперативной памяти: DDR4; Общий объем установленной оперативной памяти: не менее 16 Гигабайт; Жесткий диск: Объем: не менее 1 Терабайт. SSD-накопитель: Форм-фактор: M.2; Объем: не менее 250 Гигабайт. Видеокарта: Дискретная: наличие; Объем видеопамяти: не менее 4 Гигабайт; Количество видео разъемов HDMI: не менее 1 шт.; Блок питания: Мощность блока питания: не менее 500 Вт. Прочее: Порт RJ-45: наличие; Порты USB3.0 Type-A: не менее 2 шт.. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стационарный демонстрационный комплекс (проектор, моноблок, интерактивная доска, видеокамера, микрофон,наушники) | Интерактивная панель в комплекте с ПО 65", Встраиваемый компьютер OPS для интерактивной панели 23.8" Моноблок процессор, IPS, Full HD (1920x1080), 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ Проводная гарнитура Конденсаторный микрофон высокой чувствительности. Программное обеспечение (одна лицензия на рабочее место). | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стеллаж для документов | ширина не менее 1200мм, не более 1250мм; глубина не менее 400мм, не более 450мм; высота не менее 1600мм, не более 1900мм | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол | Габаритные размеры (ШхГхВ): не менее 1400х600х750 мм. Материал изготовления столешницы - ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Тип каркаса - ЛДСП не менее 16 мм. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол для учителя компьютерный с тумбой | Цвет покрытия дуб альпийский , антрацит Тип стола прямой Материал ЛДСП Габариты Высота, мм 750 Ширина, мм 1180 Глубина, мм 750 Толщина столешницы, мм 22 Толщина кромки 2 мм Материал основания металл Материал столешницы ЛДСП Материал кромки ABS-пластик Цвет покрытия дуб альпийский Высота, мм 606 Ширина, мм 406 Глубина, мм 501 Материал ЛДСП Материал кромки ABS-пластик Тип замка отсутствует Количество выдвижных ящиков (шт) 3 Глубина ящика 447 мм | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол компьютерный | Материал: дерево, ЛДСП. Размер столешницы: не более 120х70 см | Мебель | 3 | шт. | 3 | 1 | Вариативная часть
Стол преподавателя с тумбой | Глубина 750 мм, длина 1800 мм, высота 800 мм. Тип каркаса П-образный. Материал столешницы ЛДСП 25 мм. | Мебель | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Стол преподавателя с тумбой | Глубина 750 мм, длина 1800 мм, высота 800 мм. Тип каркаса П-образный. Материал столешницы ЛДСП 25 мм. | Мебель | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Стол-интеграл левый большой | Стол-интеграл левый на металлокаркасе. Размеры: ширина 160 см, глубина 110 см, высота 75 см. Цвет: ясень - Шимо. Составляющие: Столешница интегральная (левая) выполнена из ЛДСП толщиной 2,2 см. Размеры: глубина в узкой части 70 см, в широкой 110 см; длина 160 см. Предусмотрено отверстие для прокладки кабелей подключения оргтехники. Столешница отторцована противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 0,2 см. Металлокаркас состоит из двух «L»-образных опор, соединенных царгой, выполненных из штампованного металла толщиной 0,1 см с износостойкой порошковой окраской цвета «алюминий матовый». Каркас собран болтовым соединением, итоговые размеры: ширина 155 см, глубина 65 см, высота 72 см. Для прокладки кабелей подключения оргтехники с внешней стороны опоры имеются углубления шириной 7 см, закрытые съемной металлической крышкой, а с внутренней стороны имеются два овальных отверстия 4,5х2,5 см с пластиковой обкладкой торцов. Поверхность царги имеет перфорацию диаметром 2 см с шагом 4 см. В верхних углах которой также расположены овальные отверстия 4,5х2,5 см с пластиковой обкладкой торцов. | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стул для преподавателя | Конструктивные особенности: с газлифтом, с колесами (роликами), с подлокотниками, с поясничным упором, с газлифтом, с колесами (роликами), с подлокотниками, с поясничным упором Функциональные особенности: мягкое сиденье, спинка из сетки Максимальная нагрузка: до 120 кг Материал крестовины: металл или пластик Материал обивки: сетка/текстиль | Мебель | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Стул компьютерный | С подлокотниками, пластиковая крестовина, с высокой спинкой. Максимальная нагрузка до 120 кг. | Мебель | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Стул преподавателя | Стул с подлокотниками. Размеры: ширина 47 см, глубина 47 см, высота 115 см. Вес 15 кг. Каркас, крестовина и газлифт выполнены из высококачественной стали, материал спинки и сиденья - полиуретан. Пять устойчивых лучевых опор с надежными колесиками из износостойкого полиуретана. Предусмотрена кольцевая опора для ног. Максимальная нагрузка 130 кг. | Мебель | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Стул преподавателя | Кресло офисное (сетка/ткань, пластик) Материал обивки: сетка, ткань. Цвет обивки: на выбор. Внутренняя ширина сиденья: 480мм. Глубина сиденья: 440мм Макс. статическая нагрузка, кг: 120 | Мебель | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Телевизор | Телевизор: Диагональ: не менее 75 дюймов; Разрешение экрана: 3840x2160 Наличие Wi-Fi – да; Разъемы HDMI, LAN, USB; Тип экрана Жидкокристаллический; Частота обновления экрана 60 Герц Кронштейн: наличие | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Точка доступа | порты: 2 шт, 1000 Мбит/с, 100 Мбит/с, Wi-Fi 802.11 2.4 ГГц, 5 ГГц, 1750 Мбит/с, PoE | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Тумба | Не менее 3 полок | Мебель | 2 | шт. | 2 | 2 | Вариативная часть
Тумба | Тумба под МФУ. Имеет не менее 4-х выдвижных ящиков. Материал - ламинированная древесностружечная плита, толщиной не менее 16мм. Габаритные размеры не менее (длина, высота, глубина): 400 х 610 х 500/700 | Мебель | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Тумба мобильная | Тумба. Размер: ширина 40 см, глубина 45 см, высота 56 см. Цвет: ясень Шимо Топ к тумбе выполнен из ЛДСтП толщиной 2,2 см. Корпус тумбы и фасады выдвижных ящиков выполнены из ЛДСтП толщиной 1,8 см. Корпуса выдвижных ящиков выполнены из профилированного ДСП толщиной 1,2 см, а днища из ДСП толщиной 0,3 см. Три выдвижных ящика установлены на роликовые направляющие. Лицевая фурнитура выполнена из металла в виде «скобы» длиной 13,5 см. Верхний ящик тумбы снабжен врезным замком. Фасады выдвижных ящиков и детали корпуса тумбы отторцованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,5 мм, топ не менее 0,2 см. Для соединения деталей используются направляющие деревянные шканты (бук) и двухкомпонентная эксцентриковая стяжка d1,5 см. Метод крепления ДВП днищ ящиков – в паз. Для нивелирования неровностей пола на днище тумбы установлены четыре регулируемые по высоте опоры с ходом регулировки 1,5 см. Диаметр опор – 5 см, высота – 2,7 см. Регулировка высоты осуществляется через технологические отверстия, расположенные внутри тумбы. | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Тумба приставная | Тумба пиставная к столу преподавателя. Размер: ширина 40 см, глубина 60 см, высота 75 см. Цвет: ясень Шимо Топ к тумбе выполнен из ЛДСтП толщиной 2,2 см, глубина 60 см, длина 40 см. Корпус тумбы и фасады выдвижных ящиков выполнены из ЛДСтП толщиной 1,8 см. Корпуса выдвижных ящиков выполнены из профилированного ДСП толщиной 1,2 см, а днища из ДСП толщиной 0,3 см. Четыре выдвижных ящика установлены на роликовые направляющие. Лицевая фурнитура выполнена из металла в виде «скобы» длиной 13,5 см. Верхний ящик тумбы снабжен врезным замком. Фасады выдвижных ящиков и детали корпуса тумбы отторцованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,5 мм, топ не менее 0,2 см. Для соединения деталей используются направляющие деревянные шканты (бук) и двухкомпонентная эксцентриковая стяжка d1,5 см. Метод крепления ДВП днищ ящиков – в паз. Для нивелирования неровностей пола на днище тумбы установлены четыре регулируемые по высоте опоры с ходом регулировки 1,5 см. Диаметр опор – 5 см, высота – 2,7 см. Регулировка высоты осуществляется через технологические отверстия, расположенные внутри тумбы. | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Флипчарт магнитно-маркерный | Высота, см: 100 Ширина, см: 70 Материал: алюминий Регулируемая высота: 115-185 см. Держатель для бумажного блока. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Флипчарт-доска | Вид установки - напольный;Вид доски - Флипчарт;размещение обьектов при помощи магнитов - да | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для документов | высота не менее 1800, не более 2400, ширина не менее 1000, не более 1400; глубина не менее 350, не более 600мм | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф платяной | Двухдверный, размеры не более 200*80 см | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Электронный флипчарт с сенсорной технологией | Диагональ экрана: не менее 55″; Разрешение: не менее 3840 х 2160 пикселей (4K Ultra HD); Яркость: не менее 350 кд/м²; Контраст: не менее 4000:1; Интерфейс видео: вход HDMI; Беспроводной интерфейс: WiFi, Bluetooth; Сенсорная поверхность экрана: есть; Встроенные динамики сумарной мощностью: не менее 20 Вт; Габариты: Высота: не менее 1290 мм, Ширина: не менее 750 мм, Глубина: не более 600 мм; Крепление для кронштейна: VESA 400x400; Электронное перо: есть; Возможность одновременной работы в режиме флипчарт: не мнее 4 человек. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | Хлоргексидина водный раствор 0,05%, флакон 100 мл. 1 шт.; Салфетка спиртовая антисептическая, не менее 12,5 х 11,0 см. 3 шт.; Пластырь фиксирующий (на тканевой основе) 2 х 500 см. 2 шт.; Набор водостойких бактерицидных пластырей №24 1 уп.; Стерильные самоклеющиеся повязки на рану («Колетекс» с фурагином №3 с липкими краями), 7,2 х 2,5 см.1 уп.; Салфетка «Колетекс» СПФ-1 с прополисом и фурагином,6 х 10 см. №5 1 шт. Салфетка «Колетекс» СХГ-1 с хлоргексидином с липкими краями, 10 х 14 см 1 шт.; Бинт марлевый медицинский стерильный, 5 м х 10 см.1 шт.; Салфетка «Колетекс» с фурагином, 6 х 10 см. №2 1 шт.; Салфетки марлевые медицинские стерильные, 16 х 14 см. №10 1 шт.; Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный № 1,3 по 1 шт.; Пинцет одноразовый стерильный 1 шт.; Ножницы 1 шт.; Перчатки медицинские нестерильные 2 пары; Маска медицинская одноразовая 3 шт.; Карандаш 1 шт.;Блокнот для записей 1 шт. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 8 | Вариативная часть
Аптечка | Хлоргексидина водный раствор 0,05%, флакон 100 мл. 1 шт.; Салфетка спиртовая антисептическая, не менее 12,5 х 11,0 см. 3 шт.; Пластырь фиксирующий (на тканевой основе) 2 х 500 см. 2 шт.; Набор водостойких бактерицидных пластырей №24 1 уп.; Стерильные самоклеющиеся повязки на рану («Колетекс» с фурагином №3 с липкими краями), 7,2 х 2,5 см.1 уп.; Салфетка «Колетекс» СПФ-1 с прополисом и фурагином,6 х 10 см. №5 1 шт. Салфетка «Колетекс» СХГ-1 с хлоргексидином с липкими краями, 10 х 14 см 1 шт.; Бинт марлевый медицинский стерильный, 5 м х 10 см.1 шт.; Салфетка «Колетекс» с фурагином, 6 х 10 см. №2 1 шт.; Салфетки марлевые медицинские стерильные, 16 х 14 см. №10 1 шт.; Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный № 1,3 по 1 шт.; Пинцет одноразовый стерильный 1 шт.; Ножницы 1 шт.; Перчатки медицинские нестерильные 2 пары; Маска медицинская одноразовая 3 шт.; Карандаш 1 шт.;Блокнот для записей 1 шт. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 8 | Вариативная часть
Аптечка | Для оказания первой помощи работникам на производственных участках и в рабочих кабинетах; Аптечка изготовлена в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2020 г. № 1331н; ТУ 21.20.24-129-10973749-2020. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 8 | Вариативная часть
Аптечка | Набор перевязочных материалов, инструментов и приспособлений, предназначенных для оказания первой помощи | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 8 | Вариативная часть
Аптечка | Производственная | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 8 | Вариативная часть
Аптечка | Для оказания первой помощи | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 8 | Вариативная часть
Аптечка | Аптечка «ФЭСТ» для оказания первой помощи работникам | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 8 | Вариативная часть
Аптечка | Аптечка универсальная для оказания первой неотложной помощи в экстренной ситуации. Аптечка содержит обезболивающие средства, дезинфицирующие вещества и перевязочные материалы. Упакована в пластиковый футляр в форме чемодана с защелкивающимися клипсами 1. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 8 | Вариативная часть
АПТЕЧКА ДЛЯ УЧЕБНЫХ, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | Для оснащения рабочих кабинетов учреждений и организаций -не менее 30 человек. Срок годности не менее 16 месяцев., Размеры футляра: Металлический шкаф -не менее 240×300×90 мм | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Диэлектрические ковры | Испытательное напряжение при 50 гЦ 20 кВ Номинальное напряжение при 50 гЦ 1000 В Габариты 500х500х6 мм | Техника безопасности | 6 | шт. | 6 | 1 | Вариативная часть
Диэлектрический коврик | Размер 750х750 | Техника безопасности | 12 | шт | 12 | 1 | Вариативная часть
Защитные очки | Облегчённые прозрачные защитные очки открытого типа | Охрана труда | 30 | шт. | 30 | 2 | Вариативная часть
Защитные очки | открытые, пластик | Техника безопасности | 6 | шт. | 6 | 2 | Вариативная часть
Каски | Корпус c укороченным козырьком включает в себя: ленты, несущую/затылочную ленту со ступенчатой регулировкой. Пазы в корпусе каски для совместного ношения с защитными лицевыми щитками с креплением на каске и наушниками противошумными с креплением на каске. В комплекте с подбородочным ремнем и обтюратором | Техника безопасности | 14 | шт | 14 | 1 | Вариативная часть
Коврик диэлектрический | Резиновый, 600*600 | Охрана труда | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
костюм летний, легкий для защиты от термическиой дуги | зщитные свойства: Тит3, уровень защиты 2, ЗЭТВ до 14 кал/см2 | Охрана труда | 12 | шт | 12 | 1 | Вариативная часть
Костюм от производственных загрязнений | Специальная защитная одежда | Охрана труда | 30 | комплект | 30 | 1 | Вариативная часть
Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | Для питьевой воды | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | 19 л (холодная/горячая вода) | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Маски медицинские одноразовые | Стерильные | Охрана труда | 30 | шт. | 30 | 1 | Вариативная часть
Огнетушитель | ОП-8 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 9 | Вариативная часть
Огнетушитель | Углекислотный | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 9 | Вариативная часть
Огнетушитель | Углекислотный | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 9 | Вариативная часть
Огнетушитель | Огнетушащее вещество двуокись углерода, ГОСТ 8050-85; Вместимость, л 3. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 9 | Вариативная часть
Огнетушитель | Огнетушитель ОП-4(3), ABCE | Техника безопасности | 1 | шт. | 1 | 9 | Вариативная часть
Огнетушитель | Углекислотный ОУ-4 | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 9 | Вариативная часть
Огнетушитель | ОУ-3, объем 5 л | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 9 | Вариативная часть
Огнетушитель | Порошковый | Охрана труда | 4 | шт. | 4 | 9 | Вариативная часть
Огнетушитель | ОП-5 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 9 | Вариативная часть
Очки защитные | Открытые защитные очки с поликарбонатными прозрачными линзами; тип - открытые; материал - поликарбонат; материал линзы - поликарбонат; цвет оправы -прозрачный; цвет линзы - прозрачный. | Техника безопасности | 14 | шт | 14 | 1 | Вариативная часть
Переносное заземление | До 10кВ | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Перчатки | Перчатки трикотажные с защитой от скольжения (7 класс; размер S-M) назначение - садово-строительные; материал - комбинированный; рисунок - точка. | Техника безопасности | 50 | шт | 50 | 1 | Вариативная часть
Перчатки диэлектрические | Латексные | Охрана труда | 4 | шт. | 4 | 2 | Вариативная часть
Перчатки диэлектрические | от поражения электрическим током до 1000 В, Длина, 360-370мм Ширина краги, 145 ± 10мм Толщина перчатки, 10-12мм | Техника безопасности | 6 | шт. | 6 | 2 | Вариативная часть
Перчатки монтажника | Усиленные | Охрана труда | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Перчатки х/б | С ПВХ покрытием Точка , класс 10 | Охрана труда | 30 | шт. | 30 | 1 | Вариативная часть
Плакаты по электробезопасности | Комплект наглядных материалов | Охрана труда | 1 | комплект | 1 | 1 | Вариативная часть
Респиратор | Фильтрующая полумаска | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Санитайзер | Объем: 103 x 309 x 236 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 4 | Вариативная часть
Санитайзер | Перезаправляемый | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 4 | Вариативная часть
Санитайзер | для дезсредств, механический, пластик 1 л | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 4 | Вариативная часть
Санитайзер | Дозатор локтевой для жидкого мыла и антисептика наливной, 1 л, с еврофлаконом | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 4 | Вариативная часть
Спецодежда | 70-100% х/б, поверхностная плотность 240 - 260 гр /м2 Описание: Куртка прямого силуэта; короткая; с центральной потайной застѐжкой на молнию; застѐжкой на 4 потайные «липучки» по борту; с отложным воротником; с нагрудными накладными карманами; карманами в вертикальных швах. Рукава с манжетами. Брюки с центральной застѐжкой гульфика на пуговицы или молнию; с различными многофункциональными карманами; с объѐмными наколенниками; с бретелями, регулируемыми по длине резинкой; со шлевками и резинкой ткацкой по спинке полукомбинезона. | Техника безопасности | 14 | шт | 14 | 1 | Вариативная часть
Указатель напряжение | До 10кВ | Охрана труда | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Штанга диэлектрическая | С протоколом ЭТЛ | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Электросушилка для рук | Электросушилка для рук BXG 180 А 1750143 ("или эквивалент"); напряжение, В - 220; мощность, кВт - 1; класс защиты - IP4X; скорость воздушного потока, м/с - 100; габариты без упаковки, мм - 286х104х321; уровень шума - 70 дБ; цвет - хром; вес нетто, кг - 3,5; тип установки - настенный; материал копруса - нержавеющая сталь. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Отрасль | Год | Регион | Базовая образовательная организация | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ
Топливно-энергетический комплекс | 2023 | Иркутская область | ГБПОУ Иркутской области «Иркутский энергетический колледж» | Учебный электромонтажный участок, с зоной демонстрационного экзамена по компетенции "Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики" | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо¬вания (по от раслям) 13.02.01 Тепловые электрические станции 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 13.02.12 Электрические станции, сети и системы, их релейная защита и автоматизаци 13.02.12 Электрические станции, сети и системы, их релейная защита и автоматизаци 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Релейная защита и автоматика
Топливно-энергетический комплекс | 2023 | Красноярский край | КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум» | Лаборатория "Релейной защиты и автоматики" | 13.02.01 Тепловые электрические станции 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений | Релейная защита и автоматика
Топливно-энергетический комплекс | 2023 | Красноярский край | КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум» | Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики | 13.02.12 Электрические станции, сети и системы, их релейная защита и автоматизаци 13.02.12 Электрические станции, сети и системы, их релейная защита и автоматизаци 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики отрабатывают практические навыки технического обслуживания устройств релейной защиты, функции мониторинга и учёта характеристик и параметров электросетей | Релейная защита и автоматика
Топливно-энергетический комплекс | 2023 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» | Автоматика и вторичные цепи | 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 09.02.07 Информационные системы и программирование 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 13.02.12 Электрические станции, сети и системы, их релейная защита и автоматизаци 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Релейная защита и автоматика
Топливно-энергетический комплекс | 2024 | Липецкая область | ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» | Лаборатория релейной защиты и цифровизации систем электроснабжения | 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | Релейная защита и автоматика
Топливно-энергетический комплекс | 2024 | Московская область | ГБПОУ Московской области «Щелковский колледж» | Лаборатория релейной защиты и автоматики | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 13.02.12 Электрические станции, сети и системы, их релейная защита и автоматизаци 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Релейная защита и автоматика
Топливно-энергетический комплекс | 2024 | Челябинская область | ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» | Лаборатория релейной защиты и автоматики | 13.02.12 Электрические станции, сети и системы, их релейная защита и автоматизаци 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 13.02.12 Электрические станции, сети и системы, их релейная защита и автоматизация | Релейная защита и автоматика
Горнодобывающая отрасль | 2024 | Магаданская область | ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум» | Учебно-производственная площадка обслуживания и ремонта релейной защиты и автоматики | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Релейная защита и автоматика
Химическая отрасль | 2024 | Новгородская область | ОГАПОУ «Новгородский химико-индустриальный техникум» | Лаборатория электротехники, электроники и релейной защиты электроэнергетических систем | 13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация 15.02.03 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт гидравлического и пневматического оборудования (по отраслям) 18.02.14 Химическая технология производства химических соединений 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | Релейная защита и автоматика

## Все ИЛ (hidden)
Перечень оборудования (инфраструктурный лист) в целях создания образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики Образовательно-прооизводственного кластера энергетического профиля Иркутской области
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Субъект Российской Федерации: Иркутская область
Базовая организация кластера: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский энергетический колледж»
Адрес базовой образовательной организации: г. Иркутск, ул.Костычева, д.1а.
Зона под вид работ 3. "Учебный электромонтажный участок, с зоной демонстрационного экзамена по компетенции "Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики" (12 рабочих мест) 1 этаж кабинет 113
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 24,4 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Цифровое видео наблюдение на 2 рабочих мест
Электричество: подключения к сети по 230 В
Контур заземления для электропитания: Требуется не более 16 Ом
Покрытие пола: плитка керамогранитная
Подведение/ отведение ГХВС: требуется 1 подключение;
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Шкаф инструментальный металлический | Максимальная нагрузка на ящик — 30 кг, на полку — 60 кг. Максимальная нагрузка на шкаф — 500 кг. Окрашен порошковой эпоксидной краской. Запирающий замок. Габариты: Высота 2000 мм.Ширина 565 мм.Глубина 625 мм. Комплектация: Количество полок - 3. Количество ящиков - 5 | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
2 | Шкаф инструментальный металлический | Максимальная нагрузка на ящик — 30 кг, на полку — 60 кг. Максимальная нагрузка на шкаф — 500 кг. Окрашен порошковой эпоксидной краской. Запирающий замок. Габариты: Высота 2000 мм.Ширина 565 мм.Глубина 625 мм. Комплектация: Количество полок- 2.Количество ящиков- 3. Наличие перфорированной стенки- да | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
3 | Стойка инструментальная | Предназначена для хранения инструмента, заготовок и другого оборудования. Стойка является модульной конструкцией и состоит из двух корпусов, имеет всего 9 ящиков: 6 ящиков высотой 90 мм и 3 ящика высотой 180 мм. Все основные конструктивные элементы выполнены из х/к стали, толщиной 1мм. Объем, м.куб: 0,35. Нагрузка на ящик 30 кг Габариты (ВхШхГ), мм 1270 x 500 x 550 | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
4 | Шкаф для спецодежды | Цельносварная лицевая панель с травмобезопасными гибами обеспечивает абсолютную жёсткость всей конструкции. Количество дверей 2. Две полки, вертикальная перекладина, два запирающих замка. Габариты (ВхШхГ), мм 1850 x 530 x 500 | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
5 | Табурет ученический | Табурет винтовой. Размеры: ширина 59 см, глубина 59 см, высота 51-63 см. Вес 8 кг. Каркас выполнен из стали с порошковым покрытием, сиденье из полиуретана. Надёжная винтовая опора, с кольцом-опорой для ног. | Мебель | 4 | шт. | 4 | ФБ
6 | Флипчарт-доска | Вид установки - напольный;Вид доски - Флипчарт;размещение обьектов при помощи магнитов - да | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
7 | Устройство испытательное | используется при проверке и наладке вторичного и первичного оборудования: Всех типов электромеханических реле (направленные и ненаправленные реле тока, реле напряжения; сопротивления, мощности, частоты, времени, указательные, промежуточные и т.д.); Микропроцессорных защит 6-10-35 кВ; УЗО; Измерительных трансформаторов тока, Измерительных трансформаторов напряжения; Заземления; АПВ; Высоковольтных выключателей; Автоматических выключателей; Низковольтных аппаратов управления; Контакторов, электромагнитных пускателей и т.д | Оборудование | 3 | шт. | 3 | ФБ
8 | Стенд по поиску неисправностей | Переключатель кулачковый ПКП25-13 /У 25А "отк-вкл" 3Р/400В 1 шт. Пускатель ПРК32-1,6 660В 3 шт. Аварийно-доп.контакт ДК/АК32-20 -3 шт. Вилка стац. ССИ-513 16А-6ч/200-250В 2Р+PE IP44 1 шт. Розетка пер. ССИ - 213 16А-6ч/2P+PE 1 шт Авт. Выкл. ВА47-29 2Р 10А 4,5 кА х-ка В 1 шт Лампа d22mm красный 24B AC¦DC – 4 шт Лампа d22mm белый 24B AC¦DC – 8 шт Лампа d22mm желтый 24B AC¦DC - Лампа d22mm синий 24B AC¦DC 1 шт Лампа d22mm зеленый 24B AC¦DC 2 шт Кнопкка управления LAY5 "Грибок" аварийная с фиксацией – 1 шт. Контактный блок 1з (NO) для серии LAY5 – 1 шт Разъем РРМ77/4(PTF14A) для РЭК77 /4(LY4) c индикацией – 4 шт Реле РЭК77 /4(LY4) c индикацией 10А 24В АС – 4 Кнопка LAY5 "Пуск" зеленая 1з+1р d22mm/240B – 6 шт Кнопка LAY5 "Стоп" красная 1р d22mm/240B – 3 шт Контактор КМИ-10910 9А 24В/АС3 1НО 10 шт Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р – 10 шт Промежуточное реле 3 конт (8А) 24В AC/DC - 4 шт Реле пуска звезда-Треугольник 12-230В АС/DC – 2 шт Реле цикличное 1 конт 12-240В AC/DC – 1 шт Реле задержки вкл. 1 конт. 12-240В AC/DC – 2 шт Кабель-канал перф. 60х60 8 м DIN-рейка (100см) – 5 шт Шина в корпусе 2х7 – 1 шт ЗНИ-6 (сер) – 25шт ЗНИ-6 (син) – 5 шт ЗНИ-6 (жел-зел) – 10 шт ЗНИ-4 (сер) – 50 шт Источник 24В переменного тока – 1 шт Провод ПуГВ (ПВ-3) 1*2,5 красный ГОСТ -100м Провод ПуГВ (ПВ-3) 1*2,5 синий ГОСТ 50 м Провод ПуГВ (ПВ-3) 1*2,5 желто-зеленый ГОСТ 50м Провод ПуГВ (ПВ-3) 1*1,5 черный ГОСТ -250м Провод ПуГВ (ПВ-3) 1*1,5 синий ГОСТ 250м Провод ПуГВ (ПВ-3) 1*1,5 синий ГОСТ 100м ЩМП 7.0 – 1 шт | Оборудование | 2 | шт. | 2 | ФБ
9 | Стенд по поиску неисправностей | Корпус ШРС-1 IP31 (1600х700х300) 1шт Плавкая вставка предохранителя ППНН-33, габарит 0, 100А 3 шт Плавкая вставка предохранителя ППНН-33, габарит 0, 80А 6 шт Плавкая вставка предохранителя ППНН-33, габарит 0, 63А 6 шт Плавкая вставка предохранителя ППНН-33, габарит 0, 50А 6 шт Плавкая вставка предохранителя ППНН-33, габарит 0, 40А 6 шт Плавкая вставка предохранителя ППНН-33, габарит 0, 32А 6 шт Плавкая вставка предохранителя ППНН-33, габарит 0, 25А 6 шт Плавкая вставка предохранителя ППНН-33, габарит 0, 16А 3 шт Кабель сил. ВВГнг LS 5 х35 0.66 кВ - 4 м Кабель сил. ВВГнг LS 5 х25 0.66 кВ 4 м Кабель сил. ВВГнг LS 5 х16 0.66 кВ 8м Кабель сил. ВВГнг LS 5 х10 0.66 кВ 8м Кабель сил. ВВГнг LS 5 х 6 0.66 кВ 8 м Кабель сил. ВВГнг LS 5 х 4 0.66 кВ 8м Кабель сил. ВВГнг LS 5 х 2,5 0.66 кВ 4м Наконечник ТА 35-10-8 5 шт Наконечник ТА 25-8-7 10шт Наконечник ТА 16-8-5,4 10 шт Наконечник ТА 10-8-4,5 10 шт Наконечник медный луженый ТМЛ 6-6-4 ГОСТ 7386-80 10 шт Наконечник медный луженый ТМЛ 4-5-3 ГОСТ 7386-80 10 шт Наконечник медный луженый ТМЛ 2,5-6-2,6 ГОСТ 7386-80 5 шт | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
10 | Мусорный контейнер | Мусорный контейнер 80 л. внешние размеры, мм - 445х520х940; материал - первичный (HDPE). | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
11 | Набор для проведения слесарно-монтажных работ | Набор инструмента предназначен для проведения слесарно-монтажных работ: Материал головок: сталь CrV. Покрытие: матовое никелирование. Кейс: 395x300x95 мм. Вес набора: 6.00 кг Комплектация: 1. Ключи комбинированные: 9 шт. 2. Состав набора 1/2’’: головки шестигран.: 12 шт.универс. шарнир: 1 шт.ключ-трещотка: 1 шт.головки свечные: 2 шт. удлинитель: 2 шт.адаптер 3/8”х1/2”: 1 шт.обойма-держатель: 1 шт.биты 30 мм: 15 шт. 3. Состав набора 1/4’’: головки шестигран.: 13 шт.универс. шарнир: 1 шт.ключ-трещотка: 1 шт.вороток Т-образный: 1 шт.вороток-отвертка: 1 шт.удлинитель: 2 шт.обойма-держатель: 1 шт.биты 30 мм: 17 шт. | Оборудование | 4 | шт. | 4 | ФБ
12 | Заклепочник ручной поворотный | Применяется для создания неразъемных соединений различных материалов с помощью вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали. Рабочая голова поворачивается на 360°, что позволяет работать в труднодоступных местах.Сменные винтовые насадки, закрепленные на корпусе инструмента.Ключ для смены насадок в рукоятке инструмента.Эргономичная подпружиненная рукоятка обеспечивает максимальное удобство при работе.Корпус из алюминиевого сплава. Покрытие-порошковая покраска. Диаметры используемых заклепок - 2.4/3.2/4.0/4.8 мм. | Оборудование | 4 | шт. | 4 | ФБ
13 | Детектор скрытой проводки | Кабельный локатор для поиска скрытой проводки и металлических труб подачи воды и газа скрытых в стенах, полах или грунте, позволяет определить место разрыва и короткого замыкания. Обнаружение предохранителей и определение маршрутов электрических цепей. Обнаружение розеток и распределительных коробок закрытых штукатуркой. Функция вольтметра для определения напряжения в диапазоне от 12 до 400 В. Многофункциональный ЖК-дисплей с приемника и передатчика с функцией подсветки. Настраиваемая чувствительность. Подсветка дисплея и рабочей зоны Автоматический выбор диапазона. Автоматическое отключение прибора: 10 минут бездействия. Батарейки: передатчик: 9 В типа «Крона» (6LR61), 1 шт., Габаритные размеры: передатчик: 190х89х42 мм, приемник: 241х78х38 ммприемник: 1.5 В ААА, 6 шт. Габаритные размеры упаковки: 280х200х85 мм Вес с батарейками: передатчик: 420 г, приемник: 350 г | Оборудование | 2 | шт. | 2 | ФБ
14 | Высокотемпературный фен | Для монтажа термоусаживаемых трубок. В комплекте: фен; 4 насадки: редукционная, рефлекторная, широкая щелевая, стеклозащитная; пластиковый кейс. Два режима нагрева спирали: 380 и 580°С Напряжение: 230 В/50 Гц. Мощность: 1800 Вт. Керамическая основа нагревательного элемента. Вес комплекта/инструмента: 1.51/0.83 кг. Габариты кейса: 310х290х110 мм | Оборудование | 4 | шт. | 4 | ФБ
15 | Уровень | Профессиональный инструмент из особопрочного легкого сплава. Предназначен для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. Длина, мм - 1500. Количество глазков, шт - 3. Количество рукояток, шт - 2. Тип корпуса - коробчатый. Подвесной .Фрезерованный. Противоударный . Зеркальный глазок. | Оборудование | 5 | шт. | 5 | ФБ
16 | Набор для сухой уборки | Набор для сухой уборки: щетка и совок, полипропиленовая термопластичная резина; длина ручки, мм - не менее 900; ширина рабочей части, мм - не менее 245. | Оборудование | 12 | шт | 12 | БР
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 32,4 кв. м. (не менее 2,7 кв.м. н одно рабочее место)
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по 230 Вольт и 380 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: требуется не боллее 16 Ом
Рулонные шторы: Механизм пластиковый.Тип монтажа - на проем/на раму. Материал -100% полиэстер. Высота, мм -1900. Ширина, мм -1800. Цвет -натуральный, без рисунка. Монтаж без сверления. Светозащита, % - 80.
Покрытие пола: плитка керамогранитная
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Табурет ученический | Табурет винтовой. Размеры: ширина 59 см, глубина 59 см, высота 51-63 см. Вес 8 кг. Каркас выполнен из стали с порошковым покрытием, сиденье из полиуретана. Надёжная винтовая опора, с кольцом-опорой для ног. | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | ФБ
2 | Верстак с экраном | Металлическая основа высотой 850мм, рабочая поверхность выдерживающая нагрузку не менее 175 кг размером 1000х600 мм, экран 1000 х 550 мм, На экранее установленно 2 штепсельные розетки IP65 230В | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | ФБ
3 | Каркасная металлоконструкция для крепления электромонтажных щитов | Размер 9х2,5м. Конструкции сварные с креплением к полу анкерными болтами и соединенные между собой фермами- при помощи болтового соединения, в т.ч.: Изготовлены из профильной трубы 80х40х2мм. Окрашено в светло-серый цвет методом порошковой полимерной окраски. | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.мест) | 1 | ФБ
4 | Рабочая поверхность с номером. | Деревянная ровная обработанная огнеупорным составом, не менее 18 мм. Размером 2400х2400 мм, установленная на каркаркасную металлоконструкцию для крепления электромонтажных щитов | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | ФБ
5 | Дымоуловитель дымоуловитель для пайки со штативом | Уровень шума, дБ-40. Диаметр воздуховодов, мм -100. Материал дымоприемника -проводящий пластик+анодированный алюминий Производительность, м³/ч- 60. Мощность, Вт - 25. Питание, В- 220 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | ФБ
6 | Набор «Электрические цепи в быту и на производстве» (трехфазная сеть 380В) | 1. счетчик электрической энергии однофазный – 1 шт.; 2. счетчик электрической энергии трехфазный – 1 шт.; 3. выключатель автоматический 4Р 10А – 1 шт.; 4. выключатель автоматический 4Р 2А – 1 шт.; 5. выключатель автоматический 2Р 6А – 1 шт.; 6. выключатель автоматический 2Р 2А – 2 шт.; 7. выключатель автоматический 1Р 2А – 4 шт.; 8. выключатель дифференциальный 4Р 16А 30мА – 2 шт.; 9. выключатель дифференциальный 4Р 25А 100мА – 1 шт.; 10. выключатель дифференциальный 2Р 16А 30мА – 2 шт.; 11. выключатель дифференциальный 2Р 16А 100мА – 1 шт.; 12. колодка клеммная ТВ1512 – 1 шт.; 13. колодка клеммная ТВ1506 – 1 шт.; 14. колодка клеммная ТВ1504 – 2 шт.; 15. проходной переключатель для открытой установки – 6 шт.; 16. звонок электрический на динрейку– 1 шт.; 17. проходной переключатель для открытой установки средний - 6 шт 18. Электромагнитный пускатель 40А, катушка 220В - 5 шт 19. Электромагнитный пускатель 40А, катушка 380В - 5 шт 20. Контактная приставка совместимая с электромагнитным пускателем 2 НО +2 НЗ контакта 21. Кнопка типа "Грибок" LAY5 1 НО+НЗ контакт - 2 шт 22. Кнопка зеленая LAY5 1 НО+НЗ контакт - 10 шт 23. Кнопка зеленая LAY5 1 НО+НЗ контакт - 10 шт 24. 3 кнопочный пост - 3 шт | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | ФБ
7 | Набор "Технология электромонтажных работ" | 1. Щит ЩМП 3.0 IP31 2. DIN-рейка длиной 300 мм – 4 шт.; 3. труба гофрированная ПВХ Dн=16 мм – 10 м; 4. держатель для гофрированной трубы – 25 шт.; 5. монтажная коробка для открытой установки – 5 шт.; 6. монтажная коробка для открытой установки (с клеммной колодкой) – 1 шт.; 7. флюс для пайки кистью – 100 мл; 8. припой ПОС-61 – 1000 гр; 9. коврик для монтажно-сборочных работ – 1 шт. 10. труба ПВХ жесткая диаметр 16- 6 м 11. Лампа сигнальная на DIN-рейку 230 В красный - 3 шт; 12. Лампа сигнальная на DIN-рейку 230 В желтый - 3 шт; 13. Лампа сигнальная на DIN-рейку 230 В зеленый - 3 шт; 14. Кнопка управления модульная красная - 4 шт; 15. Кнопка управления модульная зеленая - 10 шт; 16.Переключатель тумблер ON-ON 2 группы - 5 шт | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | ФБ
8 | Электродвигатель | Мощность, кВт - 0,25. Номинальное число оборотов, об/мин - 3000 . Напряжение, В - 220/380 . КПД, % - 66. Степень защиты - IP54. Cos φ - 0,79 . Способ крепления- комбинированный. Высота вала, мм-56. Класс изоляции -F . Материал обмотки-99.7% медь. Диаметр шкива, мм - 11. Диаметр вала, мм- 11. Длина вала, мм - 23. Вид фланца - малый. Диаметр фланца, мм - 99. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | ФБ
9 | Набор ручного инструмента | Пасатижи, бакорезы, длинногубцы 160 мм | Оборудование | 1 | набор ( на 1 раб.место) | 12 | ФБ
10 | Набор отверток | Отвертка диэлектрическая шлиц 2,5х75. Отвертка диэлектрическая шлиц 4х100. Отвертка диэлектрическая шлиц 5,5х125. Отвертка диэлектрическая шлиц 6,5х150. Отвертка диэлектрическая РН1х80. Отвертка диэлектрическая РН2х80. Отвертка диэлектрическая PZ1x80. Отвертка диэлектрическая PZ2x100. Отвертка индикаторная 80 | Оборудование | 1 | набор ( на 1 раб.место) | 12 | ФБ
11 | Кримпер для обжима изолированных наконечников сечением 0.25-6 мм² | Типы наконечников: НКИ, НКИ(н), ВНКИ, НВИ, НИК, НШКИ, НШПИ, ГСИ, ГСИ(н), ГСИ-П, ВРПИ-П, ВРПИ-М, ВРШИ-П(н), ВРШИ-М(н), РПИ-П(н), РПИ-М(н) Сечения проводов: 0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4/6 мм² | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | ФБ
12 | Указатель низкого напряжения | до 1000В Диапазон частот, Гц- 50. Переменное напряжение, контактный метод, В - 1000. Напряжение, В 50-1000. Батарйеик - не требуются | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | ФБ
13 | Нож электрика монтерский диэлектрический | Для работы под напряжением до 1000 В Частично изолированное изогнутое лезвие с «пяткой» для легкого вскрытия оболочки кабеля без риска повреждения жилы. Лезвие из японской нержавеющей стали. Твердость лезвия HRC 51...53.Изолированная рукоятка с упором для пальцев.Двухкомпонентная рукоятка из нескользящей термопластрезины.Прозрачный защитный чехол для безопасного хранения и транспортировки.Снятие оболочки с многожильных кабелей без повреждения жильной изоляции. Длина: 190 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | ФБ
14 | Нож электрика монтерский диэлектрический | Для работы под напряжением до 1000 В. Прямое лезвие из японской нержавеющей стали. Твердость лезвия HRC 51...53. Изолированная рукоятка с упором для пальцев. Двухкомпонентная рукоятка из нескользящей термопластрезины. Защитный чехол для безопасного хранения и транспортировки. Ширина лезвия: 17 мм. Толщина обуха: 2 мм. Зачистка жил от окисной пленки, снятие оболочки и изоляции кабеля. Длина: 204 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | ФБ
15 | Пресс-клещи | Универсальный инструмент для опрессовки одинарных и двойных втулочных наконечников. Шестигранный профиль обжима. Сечения втулочных наконечников: НШВИ, НШВ: 0.25–6.0 мм²; НШВИ(2): 2*0,5-2*4,0 мм² Длина обжима: 13 мм. Класс токопроводящей жилы: 3, 4, 5, 6. Одна саморегулирующаяся матрица на все типоразмеры. Инструмент перекрывает 15 размеров втулочных наконечников. Регулятор прижимного усилия матрицы. Храповой механизм, гарантирующий полный цикл опрессовки. Двухкомпонентные нескользящие рукоятки. Длина: 170 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | ФБ
16 | Автоматический многофункциональный стриппер | 4 в 1: -снятие изоляции с проводов 0.05–10 мм² -резка проводов сечением до 10.0 мм² -снятие оболочки с плоских проводов ВВГ-П, ПУНП -опрессовка наконечников 0.5–6.0 мм² В стандартном диапазоне 0.2–6 мм²: автоматическая настройка на нужный размер и толщину изоляции проводов. В микродиапазоне проводов от 0.05 мм² и для сечения 10 мм² используется винт микронастройки. Снятие изоляции с моножильных и многопроволочных жил без повреждения проводника. Усиленные прижимные губки с шириной захвата 13 мм. Окно для сброса обрезков изоляции, благодаря которому снятая изоляция не застревает в механизме. Одновременная зачистка нескольких проводов за одно движение, благодаря широким прижимным губкам. Функция частичного снятия изоляции. Надрез и смещение Снятие изоляции с середины провода. Две встроенные возвратные пружины с увеличенным ресурсом работы Типы опрессуемых наконечников: -изолированные наконечники с красной, синей и желтой манжетами -неизолированные наконечники -автоклеммы под двойной обжим Металлическая отбортовка защитной крышки механизма. Съемный регулятор длины снятия изоляции с винтом, фиксирующим его положение. Нескользящие двухкомпонентные рукоятки со вставками из мягкой термопластрезины. Длина: 205 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | ФБ
17 | Мультифункциональный стриппер | 5 в 1: -снятие изоляции с проводов 0.5–6.0 мм2 -поперечная разделка круглых кабелей ∅ 8–13 мм -продольная разделка круглых кабелей ∅ от 5 мм -зачистка коаксиальных кабелей RG-6/59 -бесконтактный детектор напряжения 90–600 В Разделка круглых кабелей торцевыми лезвиями: NYM от 2х1.5 до 5х2.5 мм2 ПВС от 2х0.75 до 5х2.5 мм2 МКЭШ от 2х0.5 до 14х0.75 мм2 ПВ/АПВ от 10 до 70 мм2 Встроенный бесконтактный детектор для определения наличия напряжения в сети расположен под задней крышкой механизма и работает от двух батареек LR44. Кнопка включения/выключения детектора напряжения. Звуковая и световая индикация при работе детектора. Светодиодные индикаторы под сдвижной панелью. Встроенные торцевые лезвия: -V-образные торцевые лезвия для снятия оболочки кабелей и проводов -для продольной разделки круглых кабелей и проводов Прецизионные боковые лезвия: -6 профилей для снятия изоляции с проводов 0.5-6 мм2 -2 профиля дл разделки кабелей RG-6/59 Выдвижное лезвие для разделки кабелей и прочих работ. Твердость лезвий для снятия изоляции: HRC 60...64. Раскрывающаяся рукоятка с замком-фиксатором и металлической клипсой для крепления на ремне Длина: 125 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | ФБ
18 | Рулетка строительная | Длина полотна ленты: 3 м Ширина полотна ленты: 16 мм Режим эксплуатации: от -40 до +50°C при влажности до 98% 2-й класс точности по ГОСТ 7502-98 (EU II) Габариты: 60х65х40 мм Вес: 126 г | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | ФБ
19 | Кейс-органайзер | В комплекте: пластиковый кейс; 14 одинарных модулей 88х60х55 мм. Пластиковый кейс-органайзер со сменными модулями для хранения мелких деталей. Каждый модуль находится в кейсе в своем отделе. По необходимости, с помощью клипсы можно закрепить модули на поясном ремне. Прозрачные модули позволяют легко идентифицировать их содержимое как в открытом, так и в закрытом кейсе. Прочная защелка на крышке каждого модуля. Возможность установки модулей в кейсе в произвольном порядке. Крышка кейса открывается на 90°. Прозрачная крышка кейса позволяет с легкостью находить нужный модуль. Надежные замки для фиксации крышки кейса. Прочная рукоятка со вставкой из мягкой нескользящей резины для переноски кейса. Ножки для установки кейса в вертикальном положении. Габариты кейса: 380х310х65 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | ФБ
20 | Токовые клещи цифровые | Многофункциональные цифровые токовые клещи с функцией True RMS, автоматическим выбором пределов измерений и световой индикацией безопасности. Бесконтактное определение переменного напряжения. Автоматический/ручной выбор пределов измерений. Режим «прозвонка», диод-тест, DATA HOLD. Функция MAX/MIN. Параметры измерений: постоянное напряжение: 6 В – 1000 В переменное напряжение: 6 В – 750 В переменный ток: 60 А – 1000 А сопротивление: 600 Ом – 60Мом емкость: 60 нФ – 60 мФ частота: 10 Гц – 10 МГц температура: от -40 °С до +1000 ° | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | ФБ
21 | Уровень | Длина, м 400. Количество глазков, шт.-2. Рукояток нет. Тип корпуса коробчатый., подвесной. Наличие магнита. Фрезерованный. Противоударный. Зеркальный глазок. Зеркальная колба упрощает измерения вертикальных поверхностей. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | ФБ
22 | Инструментальная тележка | Предназначена для надежного хранения, оперативного перемещения инструмента и оснастки в мастерских.Количество ящиков - 5. Максимальная распределённая нагрузка на тележку – 180 кг. Перфорация на боковых стенках, для размещения аксессуаров. Колеса с немаркой резиной диаметром 100 мм (два не поворотных, два поворотных, одно из которых с тормозом). Маслобензостойкий резиновый коврик на топе тележки. Габариты (ВхШхГ), мм 874 x 821 x 462 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | ФБ
23 | Тренажер по принципам 5S | Предназначена для: обучения эффективной операционной последовательности сборки двух изделий при минимизации потерь и соблюдении требований качества; стандартизации работы; демонстрирации эффективности предложенного метода. Игровые принадлежности «5S», визуальные инструкции, комплект красных ярлыков, инструкция тренера, 2 кейса | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 2,7 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Цифровое видео наблюдение на 2 рабочих мест
Электричество: подключения к сети по 220В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: плитка керамогранитная
Подведение/ отведение ГХВС : не требуется
Подведение сжатого воздуха : не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол-интеграл левый большой | Стол-интеграл левый на металлокаркасе. Размеры: ширина 160 см, глубина 110 см, высота 75 см. Цвет: ясень - Шимо. Составляющие: Столешница интегральная (левая) выполнена из ЛДСП толщиной 2,2 см. Размеры: глубина в узкой части 70 см, в широкой 110 см; длина 160 см. Предусмотрено отверстие для прокладки кабелей подключения оргтехники. Столешница отторцована противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 0,2 см. Металлокаркас состоит из двух «L»-образных опор, соединенных царгой, выполненных из штампованного металла толщиной 0,1 см с износостойкой порошковой окраской цвета «алюминий матовый». Каркас собран болтовым соединением, итоговые размеры: ширина 155 см, глубина 65 см, высота 72 см. Для прокладки кабелей подключения оргтехники с внешней стороны опоры имеются углубления шириной 7 см, закрытые съемной металлической крышкой, а с внутренней стороны имеются два овальных отверстия 4,5х2,5 см с пластиковой обкладкой торцов. Поверхность царги имеет перфорацию диаметром 2 см с шагом 4 см. В верхних углах которой также расположены овальные отверстия 4,5х2,5 см с пластиковой обкладкой торцов. | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
2 | Тумба мобильная | Тумба. Размер: ширина 40 см, глубина 45 см, высота 56 см. Цвет: ясень Шимо Топ к тумбе выполнен из ЛДСтП толщиной 2,2 см. Корпус тумбы и фасады выдвижных ящиков выполнены из ЛДСтП толщиной 1,8 см. Корпуса выдвижных ящиков выполнены из профилированного ДСП толщиной 1,2 см, а днища из ДСП толщиной 0,3 см. Три выдвижных ящика установлены на роликовые направляющие. Лицевая фурнитура выполнена из металла в виде «скобы» длиной 13,5 см. Верхний ящик тумбы снабжен врезным замком. Фасады выдвижных ящиков и детали корпуса тумбы отторцованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,5 мм, топ не менее 0,2 см. Для соединения деталей используются направляющие деревянные шканты (бук) и двухкомпонентная эксцентриковая стяжка d1,5 см. Метод крепления ДВП днищ ящиков – в паз. Для нивелирования неровностей пола на днище тумбы установлены четыре регулируемые по высоте опоры с ходом регулировки 1,5 см. Диаметр опор – 5 см, высота – 2,7 см. Регулировка высоты осуществляется через технологические отверстия, расположенные внутри тумбы. | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
3 | Тумба приставная | Тумба пиставная к столу преподавателя. Размер: ширина 40 см, глубина 60 см, высота 75 см. Цвет: ясень Шимо Топ к тумбе выполнен из ЛДСтП толщиной 2,2 см, глубина 60 см, длина 40 см. Корпус тумбы и фасады выдвижных ящиков выполнены из ЛДСтП толщиной 1,8 см. Корпуса выдвижных ящиков выполнены из профилированного ДСП толщиной 1,2 см, а днища из ДСП толщиной 0,3 см. Четыре выдвижных ящика установлены на роликовые направляющие. Лицевая фурнитура выполнена из металла в виде «скобы» длиной 13,5 см. Верхний ящик тумбы снабжен врезным замком. Фасады выдвижных ящиков и детали корпуса тумбы отторцованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,5 мм, топ не менее 0,2 см. Для соединения деталей используются направляющие деревянные шканты (бук) и двухкомпонентная эксцентриковая стяжка d1,5 см. Метод крепления ДВП днищ ящиков – в паз. Для нивелирования неровностей пола на днище тумбы установлены четыре регулируемые по высоте опоры с ходом регулировки 1,5 см. Диаметр опор – 5 см, высота – 2,7 см. Регулировка высоты осуществляется через технологические отверстия, расположенные внутри тумбы. | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
4 | Стул преподавателя | Стул с подлокотниками. Размеры: ширина 47 см, глубина 47 см, высота 115 см. Вес 15 кг. Каркас, крестовина и газлифт выполнены из высококачественной стали, материал спинки и сиденья - полиуретан. Пять устойчивых лучевых опор с надежными колесиками из износостойкого полиуретана. Предусмотрена кольцевая опора для ног. Максимальная нагрузка 130 кг. | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
5 | Мышь компьютерная | Длина кабеля не менее 2 метров; Тип подключения: проводная; Интерфейс подключения USB; Колесо прокрутки: наличие; | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
6 | Клавиатура | Длина кабеля: не менее 1.6 метров; Интерфейс подключения USB; Тип Полноразмерная; Тип подключения: Проводная.. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
7 | Монитор | Диагональ: не менее 27 Дюймов; Формат изображения: 16:9; Время отклика: не более 6 мс; Интерфейс подключения HDMI: наличие; Тип матрицы: IPS; Регулировка по высотке: наличие. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
8 | Системный блок | Процессор: Количество ядер процессора: не менее 4 шт.; Максимальное число потоков: не менее 8 шт.; Базовая частота процессора: не менее 3 ГГц. Оперативная память: Тип оперативной памяти: DDR4; Общий объем установленной оперативной памяти: не менее 16 Гигабайт; Жесткий диск: Объем: не менее 1 Терабайт. SSD-накопитель: Форм-фактор: M.2; Объем: не менее 250 Гигабайт. Видеокарта: Дискретная: наличие; Объем видеопамяти: не менее 4 Гигабайт; Количество видео разъемов HDMI: не менее 1 шт.; Блок питания: Мощность блока питания: не менее 500 Вт. Прочее: Порт RJ-45: наличие; Порты USB3.0 Type-A: не менее 2 шт.. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
9 | HDMI | Длина: не менее 3 метров. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
10 | Телевизор | Телевизор: Диагональ: не менее 75 дюймов; Разрешение экрана: 3840x2160 Наличие Wi-Fi – да; Разъемы HDMI, LAN, USB; Тип экрана Жидкокристаллический; Частота обновления экрана 60 Герц Кронштейн: наличие | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
11 | Флипчарт-доска | Вид установки - напольный;Вид доски - Флипчарт;размещение обьектов при помощи магнитов - да | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
12 | Операционная система | Интеграция рабочих мест учащихся и преподавателя. Возможность централизованного управления учебным классом. Возможность массовой установки (автоматизированное развертывание дистрибутива). Возможность сетевой загрузки бездисковых клиентов с сохранением данных на сервере позволяет не привязывать профиль учащегося к конкретной рабочей станции в ходе учебного процесса. Поддержка гостевых сеансов. Возможность работы в гетерогенной сети, а также в сети с контроллерами домена любого типа (Active Directory, Samba-DC или LDAP/Kerberos), доступа к совместным файловым ресурсам и принтерам. Реализована поддержка групповых политик для интеграции в инфраструктуру Active Directory. | ПО | 1 | шт | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | АПТЕЧКА ДЛЯ УЧЕБНЫХ, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | Для оснащения рабочих кабинетов учреждений и организаций -не менее 30 человек. Срок годности не менее 16 месяцев., Размеры футляра: Металлический шкаф -не менее 240×300×90 мм | Охрана труда/ТБ | 1 | шт | 1 | БР
2 | Огнетушитель | ОП-8 | Охрана труда/ТБ | 1 | шт | 1 | БР
3 | Санитайзер | Объем: 103 x 309 x 236 | Охрана труда/ТБ | 1 | шт | 1 | БР
4 | Электросушилка для рук | Электросушилка для рук BXG 180 А 1750143 ("или эквивалент"); напряжение, В - 220; мощность, кВт - 1; класс защиты - IP4X; скорость воздушного потока, м/с - 100; габариты без упаковки, мм - 286х104х321; уровень шума - 70 дБ; цвет - хром; вес нетто, кг - 3,5; тип установки - настенный; материал копруса - нержавеющая сталь. | Охрана труда/ТБ | 1 | шт | 1 | БР
5 | Диэлектрический коврик | Размер 750х750 | Охрана труда/ТБ | 12 | шт | 12 | БР
6 | Спецодежда | 70-100% х/б, поверхностная плотность 240 - 260 гр /м2 Описание: Куртка прямого силуэта; короткая; с центральной потайной застѐжкой на молнию; застѐжкой на 4 потайные «липучки» по борту; с отложным воротником; с нагрудными накладными карманами; карманами в вертикальных швах. Рукава с манжетами. Брюки с центральной застѐжкой гульфика на пуговицы или молнию; с различными многофункциональными карманами; с объѐмными наколенниками; с бретелями, регулируемыми по длине резинкой; со шлевками и резинкой ткацкой по спинке полукомбинезона. | Охрана труда/ТБ | 14 | шт | 14 | БР
7 | Каски | Корпус c укороченным козырьком включает в себя: ленты, несущую/затылочную ленту со ступенчатой регулировкой. Пазы в корпусе каски для совместного ношения с защитными лицевыми щитками с креплением на каске и наушниками противошумными с креплением на каске. В комплекте с подбородочным ремнем и обтюратором | Охрана труда/ТБ | 14 | шт | 14 | БР
8 | Очки защитные | Открытые защитные очки с поликарбонатными прозрачными линзами; тип - открытые; материал - поликарбонат; материал линзы - поликарбонат; цвет оправы -прозрачный; цвет линзы - прозрачный. | Охрана труда/ТБ | 14 | шт | 14 | БР
9 | Перчатки | Перчатки трикотажные с защитой от скольжения (7 класс; размер S-M) назначение - садово-строительные; материал - комбинированный; рисунок - точка. | Охрана труда/ТБ | 50 | шт | 50 | БР
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) Топливно – энергетического комплекса Красноярского края
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Субъект Российской Федерации: Красноярский край
Базовая организация кластера: Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Назаровский энергостроительный техникум»
Адрес базовой образовательной организации:г.Назарово, ул. Черняховского, 5.
7. Зона под вид работ Лаборатория "Релейной защиты и автоматики" (24 рабочих мест)
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 107,1 кв.м.
Освещение: верхнее светодиодное освещение ( не менее 200 люкс),
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: линолеум - 107,1 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол ученический | Размеры не менее: глубина 550 мм, длина 1300 мм, высота регулируемая 770 мм. Тип каркаса П-образный. Металлический. Материал столешницы ЛДСП не менее 18 мм. | Мебель | 12 | шт | 12 | БР
2 | Стул офисный | Нерегулируемый. Монолитный каркас. Паролон, обивочный материал экокожа.Размеры не менее: 580х530х810. | Мебель | 24 | шт | 24 | БР
3 | Шкаф встроенный | Размеры не менее: 6000х3200-450 | мебель | 1 | шт | 1 | БР
4 | Стенд-тренажер виртуальный «Электрическая подстанция 35 кВ» | Программное обеспечение тренажера предназначено для изучения конструкции и расположения основных элементов подстанции 35/10 кВ, а также получения базовых навыков по регламенту проведения плановых и аварийных ремонтных работ. Тренажер содержит в себе детализированную 3D модель подстанции, включающую основное силовое, коммутационное оборудование, приборы и сооружения. | ПО | 1 | шт | 1 | ФБ
5 | Тренажер-симулятор «Оперативные переключения и распределительные устройства электрических станций и подстанций», | Программное обеспечение тренажера позволяет: обеспечить осмотр щита управления подстанцией в целом и его отдельных элементов; ознакомить с регламентом проведения ремонтных работ, выполнить осмотр электрической схемы и плана подстанции; обеспечить выполнение оперативных переключений на подстанции в режиме обучения и в режиме тестирования; моделировать работу подстанции и выводить информацию на виртуальные индикаторы и измерительные приборы; обеспечить вывод сообщений об ошибках при нарушении порядка выполнения работ. | ПО | 1 | шт | 1 | ФБ
6 | Тренажер-симулятор «Оперативные переключения и распределительные устройства электрических станций и подстанций», | Программное обеспечение тренажера позволяет: обеспечить осмотр щита управления подстанцией в целом и его отдельных элементов; ознакомить с регламентом проведения ремонтных работ, выполнить осмотр электрической схемы и плана подстанции; обеспечить выполнение оперативных переключений на подстанции в режиме обучения и в режиме тестирования; моделировать работу подстанции и выводить информацию на виртуальные индикаторы и измерительные приборы; обеспечить вывод сообщений об ошибках при нарушении порядка выполнения работ. | ПО | 1 | шт | 1 | ФБ
7 | Компютерный иметационный тренажер 3Д | 1. Вывод в ремонт трансформатора 110/10(6) кВ. 2. Воздушные линии электропередачи ВЛ-110 кВ. Проведение осмотра. | ПО | 1 | шт | 2 | ФБ
8 | Ноутбук | Диагональ не менее 15.6", ОЗУ не менее DDR4 8 Гб, SSD не менее 240 Гб, процессор не менее 4-х ядер, базовая частота процессора не менее 2 ГГц, USB разъемов не менее 3 шт. | Оборудование IT | 12 | шт | 12 | ФБ
9 | Программное обеспечение для ноутбука | Право использования WinPro 10 64-bit Russian I pk DSP OEI DVD (-L) | ПО | 12 | шт | 12 | ФБ
10 | Программное обеспечение Р7-Офис. | Профессиональный, лицензия на 3 года с правом последующего бессрочного использования, для образовательных учреждений | ПО | 12 | шт | 12 | ФБ
11 | Антивирус | Антивирусная программа для обеспечения безопасности персонального компьютера и ноутбука | ПО | 12 | шт | 12 | ФБ
12 | Тележка для хранения и зарядки ноутбуков | Габариты (высота х ширина х глубина), мм: 973х1112х546; Масса кг: 70; Размеры отделения над выдвижной рамкой, мм: 341х220х500; Размеры ячеек(высота х ширина х глубина), мм: 315х42,5х460; Количество ноутбуков, шт (максимум): не менее 12; Напряжение питания: 220В(Гц Потребляемая мощность, Вт (максимум): 2500; Потребляемый ток, А (максимум): 12 ;Длина шнура электропитания — 2,5 метра | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
13 | Персональный компьютер | Монитор не менее 20", процессор не менее 4 ярда, Частота процесса не менее 3,2 ГГц, ОЗУ не менее 8 Гб, Дисковый накопитель не менее 500Гб, Объем видеопамяти не менее 6144 Мб. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
14 | Очки виртуальной реальности | Датчики: акселерометр, датчик-гироскоп, датчик положения, магнитометр. В комплекте специальные манипуляторы, для взаимодействия с объектами виртуальной реальности. Возможность регулировки фокуса и межзрачкового расстояния. Частотой обновления кадров не менее 60 ГЦ. Разрешение экрана не ниже 2880*1700. Угол обзора не менее 110градусов. Соедините с компьютером по HDMI кабелю. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 2,7 кв.м.
Освещение: верхнее светодиодное освещение ( не менее 300 люкс),
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети 220 Вольт и 380 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: линолеум - 107,1 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Комплект учебного оборудования «Основы релейной защиты и автоматики кабельной линии» | Исполнение стендовое Тип управления ручное Габариты, мм 1740х1350х650 Масса, кг 100 Напряжение питания, В 3х380 Потребляемая мощность, ВА 500 | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.место) | 1 | ФБ
2 | Комплект учебного оборудования "Релейная защита" | Исполнение стендовое компьютерное, РЗ-СК Габариты 2400x1350x650 мм Масса, не более 180 кг Технические характеристики: Напряжение электропитания 220 В Частота питающего напряжения 50 Гц Потребляемая мощность, не более 600 ВА | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.место) | 1 | ФБ
3 | Лабораторный стенд «Терминал релейной защиты и автоматики кабельной линии» | Исполнение стендовое компьютерное, ТРЗА-КЛ-СК, Габариты (ШхВхГ): 2200x1350x650 мм Масса: не более 120 кг Напряжение электропитания 3х380 В Частота питающего напряжения 50 Гц Потребляемая мощность, не более 600 ВА | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.место) | 1 | ФБ
4 | Лабораторный стенд «Терминал релейной защиты и автоматики асинхронного двигателя» | Исполнение стендовое компьютерное, ТРЗА-АД-СК, Габариты (ШхВхГ): 2800x1350x650 мм Масса: не более 160 кг, Напряжение электропитания 3х380 В Частота питающего напряжения 50 Гц Потребляемая мощность, не более 600 ВА | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.место) | 1 | ФБ
5 | Лабораторный стенд «Терминал релейной защиты и автоматики силового трансформатора» | Исполнение стендовое компьютерное, ТРЗА-СТ-СК, Габариты (ШхВхГ): 2600x1350x650 мм Масса: не более 140 кг, Напряжение электропитания 3х380 В Частота питающего напряжения 50 Гц Потребляемая мощность, не более 600 ВА | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.место) | 1 | ФБ
6 | Комплект учебного оборудования "Модель цифровой подстанции" | Исполнение стендовое компьютерное, Габариты 2650x1620x650 мм Масса, не более 350 кг, Напряжение электропитания 3x380В Частота питающего напряжения 50 Гц Потребляемая мощность, не более 900 ВА | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.место) | 1 | ФБ
7 | Стул офисный | Нерегулируемый. Монолитный каркас. Паролон, обивочный материал экокожа.Размеры не менее: 580х530х810. | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | БР
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 2,5 кв.м.
Освещение: верхнее светодиодное освещение ( не менее 300 люкс),
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: линолеум - 107,1 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол преподавателя с тумбой | Глубина 750 мм, длина 1800 мм, высота 800 мм. Тип каркаса П-образный. Материал столешницы ЛДСП 25 мм. | Мебель | 1 | шт | 1 | БР
2 | Кресло офисное | Тип установки: на колесиках; Ограничение по весу: 120кг; Регулировки: высоты, Конструкция: подлокотники, эргономичная спинка (сетка), Материал обивки: ткань; | Мебель | 1 | шт | 1 | БР
3 | Персональный компьютер | Системный блок: частота процесора не менее 2,0 ГГц, количество ядер процессора не менее 4, объем оперативной памяти не менее 8 Гб, объем накопителя не менее 240 Гб, внешняя видеокарта с объемом памяти не менее 4 Гб. Монитор: размер диагонали не менее 23,8 дюйма. Клавиатура и мышь: интерфейс USB. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
4 | Многофункциональное устройство | Скорость печати (А4, ч/б) не менее 25 стр/мин. Тип печати монохромная лазерная. Максимальный объем работ не менее 5000 стр/мес. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | БР
5 | Кабель соединительный | Тип кабеля: HDMI-HDMI | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
6 | Сетевой фильтр | Номинальное напряжение: 220 В. Максимальный ток нагрузки: 10 А. Виды защиты: от импульсных помех, от перегрузки | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
7 | Аудиоколонки | Питание: USB порт. Тип проводного соединения: 3.5 Jack. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
8 | Микрофон | Компьютерный. Принцип действия: конденсаторный. Вид исполнения: настольный. Тип подключения: проводной. Разъемы: jack 3.5 мм, USB | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
9 | Интерактивная панель | Размер диагонали не менее 65''. Соотношение сторон 16:9. Маркеры-ручки: палец, маркер или любой другой тупой предмет. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
10 | Программное обеспечение - 1 | Операционная система для работы на персональных компьютерах и ноутбуках | ПО | 1 | шт | 1 | ФБ
11 | Программное обеспечение - 2 | Офисный пакет для работы с документами и почтой | ПО | 1 | шт | 1 | ФБ
12 | Программное обеспечение - 3 | Антивирусная программа для обеспечения безопасности персонального компьютера и ноутбука | ПО | 1 | шт | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Хлоргексидина водный раствор 0,05%, флакон 100 мл. 1 шт.; Салфетка спиртовая антисептическая, не менее 12,5 х 11,0 см. 3 шт.; Пластырь фиксирующий (на тканевой основе) 2 х 500 см. 2 шт.; Набор водостойких бактерицидных пластырей №24 1 уп.; Стерильные самоклеющиеся повязки на рану («Колетекс» с фурагином №3 с липкими краями), 7,2 х 2,5 см.1 уп.; Салфетка «Колетекс» СПФ-1 с прополисом и фурагином,6 х 10 см. №5 1 шт. Салфетка «Колетекс» СХГ-1 с хлоргексидином с липкими краями, 10 х 14 см 1 шт.; Бинт марлевый медицинский стерильный, 5 м х 10 см.1 шт.; Салфетка «Колетекс» с фурагином, 6 х 10 см. №2 1 шт.; Салфетки марлевые медицинские стерильные, 16 х 14 см. №10 1 шт.; Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный № 1,3 по 1 шт.; Пинцет одноразовый стерильный 1 шт.; Ножницы 1 шт.; Перчатки медицинские нестерильные 2 пары; Маска медицинская одноразовая 3 шт.; Карандаш 1 шт.;Блокнот для записей 1 шт. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ
2 | Огнетушитель | Углекислотный | Охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ
8. Зона под вид работ "Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики" (12 рабочих мест.)
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 84,6 кв.м.
Освещение: верхнее светодиодное освещение ( не менее 300 люкс),
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: плитка - 84,6 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Шкаф инструментальный | ВхШхГ (мм) 1900х950х500; 4 полки; 1 ящик. | Мебель | 1 | шт | 1 | в наличии
2 | Видеокамера | Тип: IP-камера. Число пикселей матрицы не менее 2 Мп. Поддержка WiFi. | Оборудование IT | 1 | шт | 2 | ФБ
3 | Роутер | Тип: Wi-Fi роутер. Количество LAN портов не менее 3. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
4 | Стол компьютерный для тренажерных комплексов | Габаритные размеры не менее 1000х600х800. | Мебель | 1 | шт | 1 | БР
5 | Реклоузер с комерческим учетом | TER_Rec15_Smart15_R7 | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 3,2 кв.м.
Освещение: верхнее светодиодное освещение ( не менее 300 люкс),
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: плитка - 84,6 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Устройство измерительное параметров релейной защиты | максимальный выдаваемый ток: 700 А; максимально выдаваемое напряжение: 500 В; максимальная длительная и максимальная кратковременная выдаваемая мощность: 2 000 ВА и 6 000 ВА соответственно; выдача регулируемого постоянного (выпрямленного или сглаженного) напряжения до 350 В и тока до 8 А; возможность регулировки тока, частот, фазы (угла); встроенный мультиметр с возможностью измерять ток, частоту, фазу; измерение всех видов временных характеристик различных реле коммутационных аппаратов в диапазоне 0,0001 – 10 000 с;регулирование частоты с минимальным шагом 1 мГц в диапазоне 20 – 1 000 Гц; управление скоростью изменения частоты, с возможностью проверять АЧР и ЧАПВ;электронный регулятор выходных параметров с шагом 0,1%, дополнительные индикаторы в диапазоне 0-100%; источник оперативного питания; воспроизведение управляемого дискретного сигнала (имитация контактов «РПВ» и «РПО» или сигнала ускорения);возможность выдачи тока и напряжения в длительном, однократном и импульсных режимах; определение полярности обмоток ТТ и ТН;измерение коэффициента трансформации; измерение полной, активной и реактивной мощности, а также к.п.д. – cosφ и потерь – tgφ; измерение полного, активного и реактивного сопротивления подключенной нагрузки, начиная от 0,1 мОм; возможность полноценной проверки трансформаторов тока и т.д.; работа в автономном режиме; Работа под управлением компьютера; программный модуль «Ручное управление»; программы автоматической проверки большинства типов реле (РТ, РН, РМ, РЧ) и снятия ВАХ измерительных ТТ; ударопрочный пластиковый корпус со встроенными роликами и выдвижной ручкой. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | ФБ
2 | Устройство измерительное параметров релейной защиты | максимальный выдаваемый ток: 700 А; максимально выдаваемое напряжение: 500 В; максимальная длительная и максимальная кратковременная выдаваемая мощность: 2 000 ВА и 6 000 ВА соответственно; выдача регулируемого постоянного (выпрямленного или сглаженного) напряжения до 350 В и тока до 8 А; возможность регулировки тока, частот, фазы (угла); встроенный мультиметр с возможностью измерять ток, частоту, фазу; измерение всех видов временных характеристик различных реле коммутационных аппаратов в диапазоне 0,0001 – 10 000 с;регулирование частоты с минимальным шагом 1 мГц в диапазоне 20 – 1 000 Гц; управление скоростью изменения частоты, с возможностью проверять АЧР и ЧАПВ;электронный регулятор выходных параметров с шагом 0,1%, дополнительные индикаторы в диапазоне 0-100%; источник оперативного питания; воспроизведение управляемого дискретного сигнала (имитация контактов «РПВ» и «РПО» или сигнала ускорения);возможность выдачи тока и напряжения в длительном, однократном и импульсных режимах; определение полярности обмоток ТТ и ТН;измерение коэффициента трансформации; измерение полной, активной и реактивной мощности, а также к.п.д. – cosφ и потерь – tgφ; измерение полного, активного и реактивного сопротивления подключенной нагрузки, начиная от 0,1 мОм; возможность полноценной проверки трансформаторов тока и т.д.; работа в автономном режиме; Работа под управлением компьютера; программный модуль «Ручное управление»; программы автоматической проверки большинства типов реле (РТ, РН, РМ, РЧ) и снятия ВАХ измерительных ТТ; ударопрочный пластиковый корпус со встроенными роликами и выдвижной ручкой. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | В наличии
3 | Трансформатор тока | Количество вторичных обмоток: 2; расположение выводов: с торца; ширина мм: 148; | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | ФБ
4 | Трансформатор тока | Количество вторичных обмоток: 2; расположение выводов: с торца; ширина мм: 148; | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | В наличии
5 | Реле максимального тока | Номинальная частота 50 Гц; замыкающих контактов 1; размыкающих контактов 1; Коэффициент возврата, не менее: - на минимальной уставке шкалы 0,85 ; на оcтальных уставках шкалы 0,8; Время замыкания замыкающего контакта, s, не более: при отношении входного тока к току срабатывания, равном: 1,2 0,1; 3,0 0,03; Длительно допустимый ток на обмотках катушек, А 1,1 Iн; Коммутационная способность контактов реле при напряжении от 24 до 250 V или токе не более 2 А: в цепях постоянного тока с постоянной времени не более 0,005 s, W 60 ; в цепях переменного тока с коэффициентом мощности не менее 0,5, VА 300 Коммутационная износостойкость, циклы ВО 2500; Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников переднее, заднее (винтом или шпилькой); Габаритные размеры, mm, не более: 67 х 128 х 158 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | ФБ
6 | Реле максимального тока | Номинальная частота 50 Гц; замыкающих контактов 1; размыкающих контактов 1; Коэффициент возврата, не менее: - на минимальной уставке шкалы 0,85 ; на оcтальных уставках шкалы 0,8; Время замыкания замыкающего контакта, s, не более: при отношении входного тока к току срабатывания, равном: 1,2 0,1; 3,0 0,03; Длительно допустимый ток на обмотках катушек, А 1,1 Iн; Коммутационная способность контактов реле при напряжении от 24 до 250 V или токе не более 2 А: в цепях постоянного тока с постоянной времени не более 0,005 s, W 60 ; в цепях переменного тока с коэффициентом мощности не менее 0,5, VА 300 Коммутационная износостойкость, циклы ВО 2500; Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников переднее, заднее (винтом или шпилькой); Габаритные размеры, mm, не более: 67 х 128 х 158 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | В наличии
7 | Промежуточное реле переменного тока | Тип реле: Промежуточное с выдержкой времени при отпускании; Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ4; Номинальный ток, А: 5; Номинальное напряжение рабочее, В:220;Сочетание контактов:5"З"; Присоединение: УН.КОМПЛ.; Размеры, мм (ШхВхГ): 67Х128Х118; Вес, г:1600 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | ФБ
8 | Промежуточное реле переменного тока | Тип реле: Промежуточное с выдержкой времени при отпускании; Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ4; Номинальный ток, А: 5; Номинальное напряжение рабочее, В:220;Сочетание контактов:5"З"; Присоединение: УН.КОМПЛ.; Размеры, мм (ШхВхГ): 67Х128Х118; Вес, г:1600 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | В наличии
9 | Микропроцессорное устройство релейной защиты | Фазный ток IA От 0,25 до 250,00 А IA; Фазный ток IВ От 0,25 до 250,00 А IВ; Фазный ток IС От 0,25 до 250,00 А IС; Ток нулевой последовательности От 0,004 до 4,000 А 3I0;Линейное напряжение фаз А и В с шинного трансформатора напряжения (ТН) От 2 до 260 В UАВ; Линейное напряжение фаз В и С с шинного ТН От 2 до 260 В UВС;Напряжение нулевой последовательности с шинного ТН От 2 до 260 В 3U0 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | ФБ
10 | Микропроцессорное устройство релейной защиты | Номинальный переменный ток Iном, А: 1 или 5; Номинальное фазное напряжение переменного тока Uном, В: 100/√3; Номинальное напряжение оперативного переменного/постоянного тока Uпит, В: 110 или 220; Номинальная частота, Гц 50; Вид климатического исполнения терминала по ГОСТ 15150: УХЛ3.1.; Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 266х198х203; масса, кг: 4,6; | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | В наличии
11 | Имитатор для проверки микропроцессорных защит | Номинальное вкодное напряжение стенда, В: 220+/- 10%; потребляемая мощьность стенда, Вт: не более 100; Номинальная частота , Гц: 50; Габаритные размеры (ШхГхВ), мм: 275х98х222; Масса, кг, не более: 2. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | В наличии
12 | Имитатор для проверки микропроцессорных защит | Номинальное вкодное напряжение стенда, В: 220+/- 10%; потребляемая мощьность стенда, Вт: не более 100; Номинальная частота , Гц: 50; Габаритные размеры (ШхГхВ), мм: 275х98х222; Масса, кг, не более: 2. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | ФБ
13 | Мегаомметр | Максимальное рабочее напряжение 2,5 кВ; Защита от токов утечки при использовании трехконтактного соединения; Защита от неправильного включения; Индикация состояния внутреннего источника питания; Защита от поражения током за счет контроля и обнуления остаточного напряжения; Работа при дожде благодаря степени защиты корпуса IP54. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6 | ФБ
14 | Верстак инструментальный двухтумбовый | Высота: 880мм; Ширина1800мм; Глубина: 700мм; высота перфорированного экрана 500мм, двухтумбовый. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | ФБ
15 | Верстак инструментальный двухтумбовый | Высота: 880мм; Ширина1800мм; Глубина: 700мм; высота перфорированного экрана 500мм, двухтумбовый. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | В наличии
16 | Верстак | Высота: 880мм; Ширина1200мм; Глубина: 700мм, регулируемая высота, столешница из фанеры. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | ФБ
17 | Верстак | Высота: 880мм; Ширина1200мм; Глубина: 700мм, регулируемая высота, столешница из фанеры. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | В наличии
18 | Стеллаж металлический | 2000х1000х500 (5 полок) | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6 | БР
19 | Ноутбук | ОЗУ не менее 8 Гб, HDD не менее 200 Гб, процессор не менее 4-х ядер, наличие USB разъемов, | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | ФБ
20 | Ноутбук | ОЗУ не менее 8 Гб, HDD не менее 200 Гб, процессор не менее 4-х ядер, наличие USB разъемов, | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | В наличии
21 | Программное обеспечение для ноутбука | Право использования WinPro 10 64-bit Russian I pk DSP OEI DVD (-L) | ПО | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | ФБ
22 | Программное обеспечение Р7-Офис. | Профессиональный, лицензия на 3 года с правом последующего бессрочного использования, для образовательных учреждений | ПО | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | ФБ
23 | Антивирус | Антивирусная программа для обеспечения безопасности персонального компьютера и ноутбука | ПО | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3 | ФБ
24 | Кресло офисное | Тип установки: на колесиках; Ограничение по весу: 120кг; Регулировки: высоты, Конструкция: подлокотники, эргономичная спинка (сетка), Материал обивки: ткань; | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6 | БР
25 | Кресло офисное | Тип установки: на колесиках; Ограничение по весу: 120кг; Регулировки: высоты, Конструкция: подлокотники, эргономичная спинка (сетка), Материал обивки: ткань; | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6 | В наличии
26 | Ячейка комплектного распределительного устройства | Номинальное напряжение, кВ: 6-10; Номинальный ток главных цепей при частоте: 50 Гц, А: 630; Номинальный ток отключения вакуумного выключателя,кА: 20; 25; 31,5; Габаритные размеры, мм (ширина x высота х глубина): 750 / 2270 / 1165, 1365 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6 | БР
27 | Набор изолированного инструмента для профессиональных релейщиков | В комплект РЗА-У входят: Стриппер для снятия изоляции и резки проводов 0,75-6 мм; Плоскогубцы диэлектрические 160 мм до 1000В; Бокорезы диэлектрические 160 мм до 1000В; Тонкогубцы диэлектрические 160 мм до 1000В; Нож монтерский прямой до 1000В; Паяльник 40 Вт; Ключи торцовые специальные S 7 мм и S 9 до 1000В: Ключи гаечные плоские комбинированные 7 и 8 мм; Отвертки диэлектрические рожковые; Отверткиа шлицевые диэлектрические; Отвертки крестовые. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 7 | ФБ
28 | Ячейка цифрового комплектного распределительного устройства | шкаф КРУ "Эталон" на напряжение 6-10кВ, с током 1000 А | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 2,5 кв.м.
Освещение: верхнее светодиодное освещение ( не менее 300 люкс),
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: плитка - 84,6 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол преподавателя с тумбой | Глубина 750 мм, длина 1800 мм, высота 800 мм. Тип каркаса П-образный. Материал столешницы ЛДСП 25 мм. | Мебель | 1 | шт | 1 | БР
2 | Кресло офисное | Тип установки: на колесиках; Ограничение по весу: 120кг; Регулировки: высоты, Конструкция: подлокотники, эргономичная спинка (сетка), Материал обивки: ткань; | Мебель | 1 | шт | 1 | БР
3 | Персональный компьютер | Системный блок: частота процесора не менее 2,0 ГГц, количество ядер процессора не менее 4, объем оперативной памяти не менее 8 Гб, объем накопителя не менее 240 Гб, внешняя видеокарта с объемом памяти не менее 4 Гб. Монитор: размер диагонали не менее 23,8 дюйма. Клавиатура и мышь: интерфейс USB. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
4 | Многофункциональное устройство | Скорость печати (А4, ч/б) не менее 25 стр/мин. Тип печати монохромная лазерная. Максимальный объем работ не менее 5000 стр/мес. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | БР
5 | Кабель соединительный | Тип кабеля: HDMI-HDMI | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
6 | Сетевой фильтр | Номинальное напряжение: 220 В. Максимальный ток нагрузки: 10 А. Виды защиты: от импульсных помех, от перегрузки | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
7 | Аудиоколонки | Питание: USB порт. Тип проводного соединения: 3.5 Jack. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
8 | Микрофон | Компьютерный. Принцип действия: конденсаторный. Вид исполнения: настольный. Тип подключения: проводной. Разъемы: jack 3.5 мм, USB | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
9 | Проектор | Тип проектора: стационарный. Основное разрешение не менее 1024*768 | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
10 | Крепление для проектора | Тип крепления: потолочное | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
11 | Интерактивная доска | Размер диагонали не менее 65''. Соотношение сторон 16:9. Маркеры-ручки: палец, маркер или любой другой тупой предмет. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
12 | Программное обеспечение - 1 | Операционная система для работы на персональных компьютерах и ноутбуках | ПО | 1 | шт. | 1 | ФБ
13 | Программное обеспечение - 2 | Офисный пакет для работы с документами и почтой | ПО | 1 | шт. | 1 | ФБ
14 | Программное обеспечение - 3 | Антивирусная программа для обеспечения безопасности персонального компьютера и ноутбука | ПО | 1 | шт. | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Хлоргексидина водный раствор 0,05%, флакон 100 мл. 1 шт.; Салфетка спиртовая антисептическая, не менее 12,5 х 11,0 см. 3 шт.; Пластырь фиксирующий (на тканевой основе) 2 х 500 см. 2 шт.; Набор водостойких бактерицидных пластырей №24 1 уп.; Стерильные самоклеющиеся повязки на рану («Колетекс» с фурагином №3 с липкими краями), 7,2 х 2,5 см.1 уп.; Салфетка «Колетекс» СПФ-1 с прополисом и фурагином,6 х 10 см. №5 1 шт. Салфетка «Колетекс» СХГ-1 с хлоргексидином с липкими краями, 10 х 14 см 1 шт.; Бинт марлевый медицинский стерильный, 5 м х 10 см.1 шт.; Салфетка «Колетекс» с фурагином, 6 х 10 см. №2 1 шт.; Салфетки марлевые медицинские стерильные, 16 х 14 см. №10 1 шт.; Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный № 1,3 по 1 шт.; Пинцет одноразовый стерильный 1 шт.; Ножницы 1 шт.; Перчатки медицинские нестерильные 2 пары; Маска медицинская одноразовая 3 шт.; Карандаш 1 шт.;Блокнот для записей 1 шт. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | в наличии
2 | Огнетушитель | Углекислотный | Охрана труда | 1 | шт | 1 | в наличии
3 | костюм летний, легкий для защиты от термическиой дуги | зщитные свойства: Тит3, уровень защиты 2, ЗЭТВ до 14 кал/см2 | Охрана труда | 12 | шт | 12 | ВБ
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) ПрофЮграТЭК
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Субъект Российской Федерации: Ханты-Мансийский автономный округ -ЮГРА
Базовая организация кластера: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский государственный университет»
Адрес базовой образовательной организации: г. Ханты-Мансийск, улица Чехова, дом 16.
2. Зона под вид работ Лаборатория «Автоматика и вторичные цепи» (10 рабочих мест)
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 28,7 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: требуется подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола:линолеум - 28,7 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Учебный стенд «Программирование промышленных реле» | Промышленный контроллер: есть. Дискретные и аналоговые входы/выходы: не менее 4. Наличие последовательных портов (RS-485, RS-232) и Ethernet. Сигнальные лампы: не менее 4 шт. Органы управления: не менее 3 шт. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10 | ФБ
2 | Учебный тренажер «Цифровая подстанция» | Состоит из пяти модулей: 1) ячейка с цифровым терминалом защиты и автоматиками присоединения; 2) ячейка с цифровым терминалом защиты и автоматиками трансформатора; 3) ячейка с испытательным комплексом предназначенным для полноценного тестирования устройств РЗА, поддерживающих стандарт МЭК 61850; 4) коммутационный шкаф с коммутаторами и синхронизатором времени; 5) стенд полунатурного моделирования с двумя программно-аппаратными комплексами (Стенд должен обеспечивать возможность развертывания компьютерных моделей, реализованных при помощи пакета прикладных программ для решения задач технических вычислений для исполнения в режиме реального времени. Поддерживать возможность взаимодействия с внешним оборудованием с использованием цифровых интерфейсов передачи данных, а также при помощи выдачи и получения дискретных и аналоговых сигналов). | Оборудование | 1 | шт ( на 10 раб.мест) | 1 | ФБ
3 | Ноутбук | Диагональ экрана: не менее 15.6 дюймов; Разрешение экрана: не ниже Full HD (1920x1080); Общее количество ядер: не менее 4; Частота процессора: не менее 3 ГГц; Тип оперативной памяти: DDR4 или лучше; Объем оперативной памяти: не менее 8 Гб; Общий объем твердотельного накопителя (SSD): не менее 128 ГБ; Порт Ethernet: LAN 1 Гбит/с. | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10 | ФБ
4 | Программное обеспечение | Установленное программное обеспечение реализует: работу диспетчера в учебном режиме (режиме тренажера), полностью изолированном от основного режима управления; проведение оперативных переключений персонала электрических подстанций; создание сетевых оперативно – информационных комплексов; поддержку IEC 61850 (работает со всеми IED IEC 61850 любых производителей; одновременно анализирует несколько IED; отображает тексты описаний в соответствии с требованиями стандарта; надзор за отчетами, GOOSE и объектами данных; анализирует трафик данных, симуляция IED). | ПО | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10 | БР
5 | Офисный стол | Длина: 1200 мм; Глубина: не менее 600 мм; Высота: 740-780 мм; Цвет столешницы: дуб; Материал каркаса: металл. | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10 | ФБ
6 | Стул | Максимальная высота сидения:не менее 450 мм; Внутренняя ширина сиденья: не менее 450 мм; Глубина сиденья: не менее 410 мм; Высота спинки: не менее 380 мм; Материал каркаса: металл; Цвет обивки: черный; Материал обивки: ткань. | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 3,0 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: требуется подключения к сети по 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола:линолеум - 3,0 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Электронный флипчарт с сенсорной технологией | Диагональ экрана: не менее 55″; Разрешение: не менее 3840 х 2160 пикселей (4K Ultra HD); Яркость: не менее 350 кд/м²; Контраст: не менее 4000:1; Интерфейс видео: вход HDMI; Беспроводной интерфейс: WiFi, Bluetooth; Сенсорная поверхность экрана: есть; Встроенные динамики сумарной мощностью: не менее 20 Вт; Габариты: Высота: не менее 1290 мм, Ширина: не менее 750 мм, Глубина: не более 600 мм; Крепление для кронштейна: VESA 400x400; Электронное перо: есть; Возможность одновременной работы в режиме флипчарт: не мнее 4 человек. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | Напольная мобильная стойка для электронного флипчарта | Тип крепления: VESA 400x400; Материал: металл, пластик; Высота стойки: не менее 1600 мм; Максимальная диоганаль: не менее 55 дюйма; Количество колес: не менее 4 шт. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Для оказания первой помощи работникам на производственных участках и в рабочих кабинетах; Аптечка изготовлена в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2020 г. № 1331н; ТУ 21.20.24-129-10973749-2020. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | БР
2 | Огнетушитель | Огнетушащее вещество двуокись углерода, ГОСТ 8050-85; Вместимость, л 3. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | БР
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) в отрасли Топливно-энергетический комплекс «Кластер цифровизации электроэнергетики» Липецкой области
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере) :
Субъект Российской Федерации: Липецкая область
Ядро кластера: ФГБОУ ВО "Липецкий госдарственный технический университет"
Адрес ядра кластера: 398055, Россия, г. Липецк, ул. Московская, д.30.
7. Лаборатория релейной защиты и цифровизации систем электроснабжения (24 рабочих мест)
Код и наименование профессии или специальности согласно ФГОС СПО |  | 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 34,5 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искуственное освещение (не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение к беспроводному интернету
Электричество: Подключения к сети 220/380 В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: коммерческий спортивный линолеум - 34,5 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Интерактивная панель/доска | Диагональ: min 70'' Контрастность: min 5000:1 Разрешение: min 1920 x 1080 Мультитач: min 2 касания Наличие динамиков Возможность трансляции изображения с компьютера Наличие стилуса | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | Wi-Fi роутер | Подключение к интернету (WAN) Ethernet RJ-45, внешний модем, SFP, Ethernet RJ-45, SFP, внешний модем Частотный диапазон устройств Wi-Fi 2.4 / 5 ГГц Стандарт Wi-Fi 802.11 n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5), ax (Wi-Fi 6), Wi-Fi 6 (802.11ax), ac (Wi-Fi 5), ax (Wi-Fi 6), n (Wi-Fi 4), Wi-Fi 6 (802.11ax) Макс. скорость беспроводного соединения 1775 Мбит/с Поддержка USB-модема есть Функции и особенности режим моста, крепление на стену, UPnP AV-сервер, поддержка IPv6, поддержка Mesh Wi-Fi, Интернет-фильтр, Одновременная работа в двух диапазонах, Поддержка USB-модемов, Принт-сервер, Фильтрация по IP-адресам, Фильтрация по MAC-адресам, с поддержкой IPv6; с фильтрацией по IP-адресам; с фильтрацией по MAC-адресам Количество LAN-портов 4 Скорость портов 1 Гбит/с, 100 Мбит/с, 1 Гбит/с, 100 Мбит/с | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | В наличии
3 | Шкаф архивно-складской с замком | Тип: Напольный, металлический Габариты ШхГхВ мм: 790-810мм х 490-510мм х 1800-2000мм min 4 полки Тип замка: ключевой Покрытие / цвет: Полимерно-порошковое по согласованию с заказчиком Тип передней двери: Распашная | Мебель | 3 | шт | 3 | ФБ
4 | Столы под стенды | Деревянный стол с металлическими ножками (min нагрузка 100 кг) Габариты стола (1190-1210мм х 650-700мм) Цвет по согласованию с заказчиком | Мебель | 3 | шт | 3 | ФБ
5 | Стенд демонстрационно-учебный | Предназначен для демонстрации технических возможностей устройств микропроцессорных релейной защиты, а также организации обучения технического персонала или слушателей учебных заведений; позволяет в лабораторных условиях проводить настройку и наладку устройства релейной защиты и имитировать простые аварийные события. Возможности стенда: - выполнение функций защит, автоматики и управления; - местное и дистанционное задание установок; - управление и контроль состояния положения выключателя; - отображение текущего значения электрических параметров; - регистрацию и хранение осциллограмм, журнала аварий и журнала сообщений; Стенд состоит из: - устройство микропроцессорное релейной защиты; - стенд для проверки микропроцессорных блоков релейной защиты; - реле времени одномодульное; - реле максимального тока до 100А; - вольтамперметр. Конструктивные характеристики: металлическая конструкция из алюминиевого профиля с размерами ШхВхГ не менее 450х340х250 | Оборудование | 3 | шт | 3 | ФБ
6 | Стенд Основы релейной защиты и автоматики. | Общие технические требования: 1. Электропитание от трехфазной сети переменного тока с линейным напряжением 380В, частотой 50 Гц. 2. Стенд должен иметь модульную конструкцию с размерами всех модулей не менее 248х200 мм и не более 450х200 мм с возможностью установки модулей в произвольном порядке. 3. Лицевые панели всех модулей должны быть окрашены порошковой полимерной краской. 4. На лицевых панелях всех модулей методом шелкографии должны быть нанесены мнемосхемы основных функциональных элементов. 5. Стенд должен быть укомплектован специализированным лабораторным столом, включающем металлический каркас для крепления модулей, каркас должен быть окрашен порошковой полимерной краской. 6. Конструкция оборудования должна исключать непосредственный доступ к электрическим цепям высокого напряжения, другим опасным для человека воздействиям, исключать возможность попадания теплового, ультрафиолетового и лазерного излучения на кожу и в глаза человека. 7. Стенд должен предусматривать использование только встроенных приборов для проведения всех необходимых измерений по лабораторным работам. 8. Стенд должен обеспечивать возможность подключения защитного заземления. 9. Поставляемые товары должны быть обеспечены технической, эксплуатационной и сервисной документацией на русском языке. Состав стенда: 1. Модуль питания стенда 2. Модуль трехфазной сети 3. Модуль линии электропередач 4. Модуль однофазных трансформаторов 5. Модуль выключателя 6. Модуль управления выключателем 7. Модуль «Реле тока» 8. Модуль «Реле напряжения» 9. Модуль «Реле времени» 10. Модуль «Дополнительные реле» 11. Модуль «Измерительные трансформаторы» 12. Внешний понижающий трансформатор 13. Лабораторный стол 14. Комплект соединительных проводов и силовых кабелей 15. Техническое описание стенда 16. Методические указания к выполнению лабораторных работ Технические характеристики стенда: – Электропитание от сети: 3x380 В – Частота питающего напряжения: 50 Гц – Потребляемая мощность, не более: 250 ВА – Габаритные размеры (ШхВхГ): не менее 1263х1339х650 мм – Масса, не более: 120 кг Минимальный перечень лабораторных работ, выполнение которых должно обеспечиваться на лабораторном стенде: - токовая отсечка линии электропередачи; - максимальная токовая защита линии электропередачи с независимой выдержкой времени; - максимальная токовая защита линии электропередачи с пуском по напряжению; - продольная дифференциальная защита линии электропередачи; - дифференциальная защита трансформатора; - автоматическое повторное включение линии электропередачи; - автоматическое повторное включение трансформатора; - автоматическое включение резерва питающего присоединения. | Оборудование | 3 | шт | 3 | ФБ
7 | Стенд Релейная защита и автоматика цифровых подстанций. | Общие технические требования: 1. Электропитание от трехфазной сети переменного тока с номинальным линейным напряжением 380В, частотой 50 Гц. 2. Стенд должен иметь модульную конструкцию с размерами всех модулей не менее 248х200 мм и не более 450х200 мм с возможностью установки модулей в произвольном порядке. 3. Лицевые панели всех модулей должны быть окрашены порошковой полимерной краской. 4. На лицевых панелях всех модулей методом шелкографии должны быть нанесены мнемосхемы основных функциональных элементов. 5. Стенд должен быть укомплектован специализированными лабораторными столами, включающими металлический каркас для крепления модулей, каркас должен быть окрашен порошковой полимерной краской. 6. Конструкция оборудования должна исключать непосредственный доступ к электрическим цепям высокого напряжения, другим опасным для человека воздействиям, исключать возможность попадания теплового, ультрафиолетового и лазерного излучения на кожу и в глаза человека. 7. Стенд должен предусматривать использование только встроенных приборов для проведения всех необходимых измерений по лабораторным работам. 8. Стенд должен быть укомплектован микропроцессорным терминалом релейной защиты и автоматики, поддерживающим стандарт МЭК-61850. 9. В комплектацию стенда должно входить следующее программное обеспечение (ПО): - ПО для настройки и управления микропроцессорным терминалом релейной защиты и автоматики; - ПО для удаленного управления и мониторинга комплекса РЗА с поддержкой протоколов передачи данных МЭК-61850. 10. Стенд должен обеспечивать физическую реализацию современных протоколов передачи данных SV, GOOSE, MMS в соответствии со стандартом МЭК-61850. 11. Стенд должен обеспечивать возможность подключения защитного заземления. 12. Поставляемые товары должны быть обеспечены технической, эксплуатационной и сервисной документацией на русском языке. Состав стенда 1. Модуль питания стенда: 1 шт. 2. Модуль трехфазной сети: 1 шт. 3. Модуль однофазных трансформаторов 380В/220В: 1 шт. 4. Модуль однофазных трансформаторов 220В/220В: 1 шт. 5. Модуль выключателя МЭК-61850: 2 шт. 6. Модуль линии электропередач: 2 шт. 7. Модуль «Активная нагрузка»: 1 шт. 8. Модуль «Индуктивная нагрузка»: 1 шт. 9. Модуль короткозамыкателя: 1 шт. 10. Модуль «Автотрансформатор»: 1 шт. 11. Модуль управления выключателем: 1 шт. 12. Модуль «Дополнительные реле»: 1 шт. 13. Модуль «Измерительные трансформаторы»: 1 шт. 14. Модуль «Реле тока»: 2 шт. 15. Модуль «Реле напряжения»: 2 шт. 16. Модуль «Реле времени»: 1 шт. 17. Модуль «Секундомер»: 1 шт. 18. Модуль «Модель реле тока типа РТ-80»: 1 шт. 19. Модуль «Измерительный преобразователь МЭК-61850»: 1 шт. 20. Модуль «Цифровой терминал РЗА МЭК-61850»: 1 шт. 21. Лабораторный стол 2x6М: 2 шт. 22. Компьютерный стол: 1 шт. 23. Персональный компьютер: 1 шт. 24. Сетевой коммутатор: 2 шт. 25. Специализированное программное обеспечение: 1 шт. 26. Комплект соединительных проводов и силовых кабелей: 1 шт. 27. Техническое описание стенда: 1 шт. 28. Методические указания к выполнению лабораторных работ: 1 шт. Технические характеристики стенда Электропитание от сети: 3х380 В Частота питающего напряжения: 50 Гц Потребляемая мощность, не более: 500 ВА Габаритные размеры(не более) (Ш х В х Г): 3200x1350x650 мм Масса, не более: 250 кг Минимальный перечень лабораторных работ, выполнение которых должно обеспечиваться на лабораторном стенде: 1. Изучение элементной базы и принципов действия реле: 1.1. Испытание реле тока 1.2. Испытание реле напряжения 1.3. Испытание реле времени 1.4. Испытание реле тока с ограниченно-зависимой выдержкой времени 2. Релейная защита и автоматика на релейно-контактной элементной базе: 2.1. Токовая отсечка линии электропередачи 2.2. Максимальная токовая защита линии электропередачи с независимой выдержкой времени 2.3. Максимальная токовая защита линии электропередачи с пуском по напряжению 2.4. Максимальная токовая защита линии электропередачи с ограниченно-зависимой выдержкой времени 2.5. Максимальная токовая защита радиальной распределительной сети 2.6. Продольная дифференциальная защита линии электропередачи 2.7. Поперечная дифференциальная защита линии электропередачи 2.8. Дифференциальная защита трансформатора 2.9. Автоматическое повторное включение линии электропередачи 2.10. Автоматическое включение резерва питающего присоединения 3. Релейная защита и автоматика на микропроцессорной элементной базе: 3.1. Изучение принципов работы, настройки и эксплуатации терминала РЗА 3.2. Токовая отсечка линии электропередачи 3.3. Максимальная токовая защита линии электропередачи с независимой выдержкой времени 3.4. Максимальная токовая защита линии электропередачи с зависимой выдержкой времени 3.5. Автоматическое повторное включение линии электропередачи с односторонним питанием 3.6. Защита от однофазных замыканий на землю 3.7. Блокировка действия АПВ 3.8. Дуговая защита сборных шин 3.9. Резервирование отказов выключателей (УРОВ) 3.10. Подключение, мониторинг и управление терминалом через ПК 4. Релейная защита и автоматика цифровых подстанций (МЭК-61850): 4.1. Исследование работы цифровых трансформаторов тока и напряжения (протокол SV) 4.2. Исследование работы трехфазного цифрового выключателя (протокол GOOSE) 4.3. Конфигурирование комплекса РЗА цифровой подстанции 4.4. Изучение структуры информационного обмена комплекса РЗА цифровой подстанции 4.5. Удаленный мониторинг и управление коммутационными аппаратами (протокол MMS) 4.6. Удаленный мониторинг и управление терминалами РЗА (протокол MMS) | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
8 | Высокоавтоматизированная (цифровая) подстанция | Разработка, изготовление, поставка учебного Стенда, включающего в себя следующее оборудование и имеющего следующие характеристики: - Электротехнический шкаф с цоколем (В*Ш*Г) не менее 2000*800*600 – 3 шт; - Микропроцессорный терминал РЗА резервных защит линии 110 кВ с поддержкой протокола МЭК-61850-9-2 SV; - Микропроцессорный терминал РЗА защиты ввода 35 кВ с поддержкой протокола МЭК-61850-8-1 (GOOSE, MMS); - Микропроцессорный терминал РЗА защиты линии 35 кВ с поддержкой протокола МЭК-61850-8-1 (GOOSE, MMS); - Микропроцессорный терминал защиты ввода 10 кВ с поддержкой протокола МЭК-61850-8-1 (GOOSE, MMS); - Контроллер присоединения на классы напряжения 35-110 кВ с поддержкой протокола МЭК-61850-8-1 (GOOSE, MMS); - Устройство ПАДС присоединения 110 кВ; - Устройство ПДС присоединения 35 кВ; - Сервер АСУ ТП с установленной SCADA – системой на 500 тегов; - Сервер времени с поддержкой протокола PTPv2 (IEEEv1588); - Промышленные коммутаторы шины процесса – 2 шт; - Промышленные коммутаторы шины станции – 2 шт; - Коммутатор; - Коммутатор шины управления для подключения АРМ; - Испытательный программно-технический комплекс; - Разработка программного обеспечения по имитации режимов работы энергосистемы на классы напряжения 10 – 110 кВ; - Разработка методических материалов,лабораторных работ, руководства по эксплуатации стенда; - Наладка стенда на объекте заказчика; - Проведение обучения по работе со стендом преподавательского состава в объеме 40 академических часов. | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
9 | Устройство измерительное параметров релейной защиты и программное обеспечение | Технические характеристики: Номинальная потребляемая мощность, не более: 3000 В∙А Сила потребляемого тока, не более: 30 А Масса устройства, не более: 28 кг Габаритные размеры устройства, не более: 540 × 460 × 300 мм Напряжение переменного тока, частота: 50 Гц. Средний срок службы устройств, не менее: 30 лет Средняя наработка на отказ, не менее: 25000 ч Среднее время восстановления работоспособного состояния с учетом времени поиска неисправности, лицензированным специалистом, не более: 3 ч Назначение: Устройство измерительное параметров релейной защиты должно быть предназначено для наладки вторичного электрооборудования в схемах релейной защиты и позволять выполнять некоторые испытания измерительных трансформаторов тока и напряжения, низковольтных аппаратов управления, контакторов, электромагнитных пускателей и силовых выключателей. Устройство должно иметь два регулируемых источника напряжения и тока переменной частоты, один регулируемый источник напряжения постоянного тока, пульт управления и многофункциональный измеритель, который должен включать в себя: амперметр, вольтметр, фазометр, частотомер, секундомер. Устройство должно осуществлять воспроизведение: - регулируемого однофазного переменного тока или напряжения сетевой частоты; - регулируемого однофазного переменного тока или напряжения сетевой частоты с возможностью регулирования фазы относительно опорного сигнала; - регулируемого однофазного переменного тока или напряжения автономной регулируемой частоты – режим генератора технической частоты (ГТЧ); - одновременно двух напряжений, тока и напряжения или двух токов сетевой частоты с возможностью регулирования фазового угла между ними; - регулируемого постоянного (выпрямленного или сглаженного) напряжения/тока; - отдельного оперативного питания на проверяемые устройства РЗА; - управляемого дискретного сигнала (имитация контактов «РПВ» и «РПО» или сигнал ускорения). Устройство должно осуществлять измерение: - воспроизводимого тока, напряжения, частоты и фазового угла; - внешнего напряжения (одновременно 2 канала), тока, частоты и фазового угла; - всех видов временных характеристик (срабатывание, возврат, длительность, разновременность, вибрация) различных реле и коммутационных аппаратов; - полного, активного и реактивного сопротивления (исходя из известных входных параметров: тока, напряжения и угла между ними) с учетом схемы подключения; - полной активной и реактивной мощности (исходя из известных входных параметров: тока, напряжения и угла между ними). Устройство должно иметь расширенную логику управления: - переключение между двумя заранее заданными частотами одного сигнала; - переключение между двумя заранее заданными значениями выходного напряжения одного сигнала; - переключение фазы сигнала на 180 эл. градусов; - одновременное управление двумя каналами, позволяет имитировать различные виды аварии; - внешний пуск позволяет проверять АПВ и расширяет возможности использования его совместно с другими испытательными системами. Устройство должно позволять проводить проверку и настройку практически всех типов реле (тока, напряжения, частоты, мощности, времени, указательных, промежуточных, и т.д.) и другого электрооборудования в схемах релейной защиты: - максимального или минимального реле тока типа РТ 40, РТ-140, РСТ-11...РСТ-14 и др.; - реле тока с зависимой временной характеристикой типа РТ-81...РТ-86, РТ-91 … РТ-95 и др.; - реле защиты от замыкания на землю типа РТЗ-51; - реле максимального и минимального напряжения типа РН-53, РН-54, РН-153, РН-154, РН-51, РНН-57, РСН-11 ... РСН-18 и др.; - реле частоты типа РЧ-1, РЧ-2, РСГ-11 и др.; - реле мощности типа РМ-1, РБМ-177, РМ-12 и др.; - реле сопротивления типа КРС-1 (кроме круговой характеристики срабатывания, так как отсутствует возможность выдачи напряжения UCO); - реле времени всех типов, например: РВ-100, РВ-200, РВ-01, РВ-03, РСВ-13, РСВ-01-1 и др.; - всех видов промежуточных и указательных реле, типа РП-23, РП-25, РП-251...РП-255, РП 16 1... РП 16 7, РП-17-18, РУ-21 и др.; - направленных защит, типа КЗ-9, КЗ 35...КЗ 37 и др.; - встроенных в защиты функций АПВ (однократных); - ячеек КРУ 6-10 кВ с микропроцессорной защитой; - комплектов блок-реле типа КИВ-500Р; - широкой номенклатуры низковольтных аппаратов управления (в том числе реле управления, контакторы и электромагнитные пускатели); - измерительных трансформаторов тока, в том числе, построение кривых намагничивания; - измерительных трансформаторов напряжения; - измерение сопротивления нагрузки вторичных цепей тока и напряжения для устройств релейной защиты; - блоков питания серии БП-11, БП-1002, БПЗ-401, БПЗ-402 и др.; - снятие векторных диаграмм; - определение полярности (направления) обмоток и т.д. 1. Комплектность В комплект поставки должны входить: - устройство измерительное параметров релейной защиты: 1 шт. - кабель сетевой: 1 шт. - комплект ЗИП - паспорт: 1 шт. - комплект документации в электронном виде на usb-флешнакопителе (руководство по эксплуатации, руководство пользователя и пр.): 1 шт. Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, производства не ранее 4 кв. 2023 г., не являться выставочными образцами. Внешнее программное обеспечение: Испытательное устройство должно иметь возможность управления как в автономном режиме, так и под управлением компьютера. В комплект поставки должно входить программное обеспечение для внешнего управления с русифицированным интерфейсом. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
10 | Устройство РЕТОМ-61 | Технические характеристики: Масса устройства, кг, не более: 20,5 Габаритные размеры устройства ШхВхГ, мм, не более: 510х180x485 Переменное напряжение, частота 50 Гц. Средний срок службы устройств, лет, не менее: 30 Средняя наработка на отказ, ч, не менее: 10000 Среднее время восстановления работоспособного состояния с учетом времени поиска неисправности, ч. не более: 3 1. Назначение - Устройство испытательное должно быть предназначено для измерения напряжения постоянного и переменного тока, интервалов времени, а также воспроизведения напряжения и силы переменного и постоянного тока, частоты и времени. - Устройство испытательное должно применяться в качестве калибраторов напряжения и силы переменного тока, для проверки характеристик параметров настройки электромеханических, полупроводниковых, микропроцессорных реле и панелей РЗА при эксплуатации энергетических объектов в различных отраслях промышленности. - Устройство должно иметь следующие функциональные возможности: - Генерировать две трехфазные системы тока, трехфазное напряжение и с 3Uo, которые управляются независимо друг от друга по модулю, фазе и частоте. Это позволяет в ручном и автоматическом режиме проверять характеристики устройств РЗА при имитации различного вида аварий и других аномальных режимах энергосистем (качаниях, асинхронном ходе и т.д.); - Выполнять поиск как статических параметров срабатывания защиты при плавном изменении входных параметров, так и динамических - при подаче сигналов толчком; - С помощью дискретных сигналов имитировать различные режимы работы внешних элементов схемы защиты, создавая корректные условия проверки различных ее функций; - Принимать и обрабатывать поступающую дискретную и аналоговую информацию, контролируя реакцию защиты на текущее воздействие; - Измерять временные характеристики защиты и регистрирует работу его дискретных выходов; - Выполнять проверки защиты при различных уровнях питающего напряжения; - Осциллографировать как выдаваемые, так и внешние аналоговые сигналы, позволяя сопоставить их с данными регистратора дискретных сигналов, что позволяет легко проанализировать работу защиты; - Выполнять измерения величины постоянного и переменного напряжения, основную частоту и спектральный состав сигнала, фазовый угол между двумя сигналами и т.д.; - Большой набор программных модулей должен позволять автоматически оценивать правильность защитных функций и точность параметров и уставок практически всех видов устройств РЗА и создавать протоколы их испытаний. При этом должна быть предоставлена возможность наблюдать на экране компьютера весь ход проверки, анализировать промежуточные результаты и, в необходимых случаях, корректировать условия проверки; - Совместно с дополнительными блоками позволять в реальном времени обмениваться с проверяемой защитой логическими сигналами в виде GOOSE-сообщениями и подавать цифровые данные тока и напряжения в виде SV-потока в соответствии с МЭК 61850; - Совместно с дополнительными блоками должно иметь возможность создать диагностическую систему, состоящую из двух и более комплексов, расположенных по концам линии, которые работают одновременно и абсолютно синхронно, что очень важно при проверке устройств защит типа ДФЗ-201. 2 Комплектность В комплект поставки входят: - устройство испытательное: 1 шт. - USB-флеш-накопитель с ПО и документацией (руководство по эксплуатации; методика поверки; дополнительная документация, предоставленная производителем: 1 шт. - комплект запасных частей и принадлежностей: 1 шт. - Паспорт: 1 шт. 2. Технические данные Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, производства не ранее 2023 г., не являться выставочными образцами. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
11 | Набор пластиковых лотков | Форм-фактор: лоток Материал: ABS пластик Размер лотков / ящиков, ДхШхВ, мм: от 300*200*150 Количество лотков / ящиков: от 10 шт. | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 20 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искуственное освещение (не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение к беспроводному интернету
Электричество: Подключения к сети 220/380 В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: коммерческий спортивный линолеум - 20 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Парта ученическая | Материал МДФ/ЛДСП, цвет по согласованию с заказчиком Габариты столешницы ШхГхВ мм: 1190-1210мм х 590-610мм х 740-750мм | Мебель | 1 | шт (на 2 раб.места) | 12 | ФБ
2 | Стул ученический | Стул: Ширина 460-480 мм x Глубина 490-500 мм x Высота 830-850 мм Материал каркаса: металл, дерево Материал сиденья: пластик Мягкость сиденья и спинки: жесткое Цвет: по согласованию с заказчиком | Мебель | 1 | шт (на 1 раб.место) | 24 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 10 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искуственное освещение (не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение к беспроводному интернету
Электричество: Подключения к сети 220/380 В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: коммерческий спортивный линолеум - 10 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Ноутбук | CPU c минимальными характеристиками: Ядер – 6, Потоков – 6, Базовая частота - 3.60 ГГц, Максимальная частота - 4.3 ГГц, Кэш 1-го уровня - 64K (на ядро), Кэш 2-го уровня - 256K (на ядро), Кэш 3-го уровня - 9 Мб, Технологический процесс - 14 нм, Размер кристалла - 149 мм2, Максимальная температура ядра - 100 °C, Максимальная температура корпуса (TCase) - 72 °C / min RAM 16 GB / SSD min 512 GB / GPU с минимальными характеристиками: Количество потоковых процессоров - 384, Частота ядра - 1122 МГц, Частота в режиме Boost - 1242 МГц, Количество транзисторов - 1,870 млн, Технологический процесс - 28 нм, Энергопотребление (TDP) - 23 Вт, Тип памяти - DDR3, Максимальный объём памяти - 4 Гб, Ширина шины памяти - 64 бит, Частота памяти - 4000 МГц, Пропускная способность памяти - 40.10 Гб/с / ОС / 15.6" Full HD (1920x1080) / Оптическая мышь Наличие лицензионного ПО: Редактор документов в формате doc, docx, таблиц xls, xlsx, презентаций ppt, pptx | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
2 | Стул для преподавателя | Конструктивные особенности: с газлифтом, с колесами (роликами), с подлокотниками, с поясничным упором, с газлифтом, с колесами (роликами), с подлокотниками, с поясничным упором Функциональные особенности: мягкое сиденье, спинка из сетки Максимальная нагрузка: до 120 кг Материал крестовины: металл или пластик Материал обивки: сетка/текстиль | Мебель | 2 | шт. | 2 | ФБ
3 | Компьютерный стол для преподавателя | Столешница МДФ/ЛДСП, цвет по согласованию с заказчиком Форм-фактор: угловой Габариты угловой столешницы ШхГхВ мм: 2300-2310мм х 1600-1610мм х 750-760мм Наличие тумбы с выдвижными ящиками Количество выдвижных ящиков: от 3 до 4. | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Набор перевязочных материалов, инструментов и приспособлений, предназначенных для оказания первой помощи | ОТ | 1 | шт. | 1 | ФБ
2 | Огнетушитель | Огнетушитель ОП-4(3), ABCE | ТБ | 1 | шт. | 1 | В наличии
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) в отрасли "Топливно-энергетический комплекс" Московская область
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере) :
Субъект Российской Федерации: Московская область
Ядро кластера: ГБПОУ МО "Щелковский колледж"
Адрес ядра кластера: Московская область, г.о.Щёлково, г. Щёлково, 1-ый Советский переулок, дом 17
2. Зона под вид работ: Лаборатория релейной защиты и автоматики (25 рабочих мест)
Код и наименование профессии или специальности согласно ФГОС СПО |  | 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроборудования (по отраслям)
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 23,86 кв.м.
Освещение: допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 400 люкс) - Светильник светодиодный
Интернет : Подключение к беспроводному интернету с возможностью подключения к проводному.
Электричество: Подключения к сети 220 В, 380 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: Линолеум коммерческий гетерогенный на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Электромонтажная панель-камера | Номинальное напряжение (линейное): 6, 10 кВ. Номинальный ток главных цепей камер с вакуумными и элегазовыми выключателями: 630; 1000; 1600 А. Наибольший ток отключения выключателя нагрузки 800 кА. Номинальный ток трансформаторов тока, А 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500. Ток плавкой вставки силового предохранителя, А 2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 20; 31,5 ÷ 160. Вид линейных высоковольтных вводов (подсоединений): кабельные и шинные. Габаритные размеры ШхГхВ, не более 750х1090х2650 мм. Масса камеры не более 600 кг. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | Федеральный бюджет
2 | Ячейка отходящая | Комплектное распределительное устройство двухстороннего обслуживания серии СЭЩ-63 Номинальное напряжение: 6,0; 10,0 2 Номинальный ток сборных шин, А 1000; 1250; 1600 Номинальный первичный ток встроенных трансформаторов тока, А 50; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500 Номинальный ток отключения встроенного вакуумного выключателя, кА 20 Номинальный ток отключения встроенного выключателя нагрузки, А 630 Номинальное напряжение вспомогательных цепей переменного и постоянного тока, В: 220 Ток плавкой вставки высоковольтного предохранителя КСО, А 2-160 Масса камеры, кг, не более 600 | Оборудование | 1 | шт. | 1 | Федеральный бюджет
3 | Модульный учебный лабораторный стенд по направлению «Электроснабжение» | Потребляемая мощность, В•А, не более 50 Электропитание: 220 В Класс защиты от поражения электрическим током I Габаритные размеры, мм, не более - длина (по фронту) 910 - ширина (ортогонально фронту) 850 - высота 1600 Масса, кг, не более 50 Количество человек, которое одновременно и активно может работать на комплекте 2 | Оборудование | 3 | шт. | 3 | Федеральный бюджет
4 | Лабораторный стенд Релейная защита и автоматика цифровых подстанций. | Исполнение стендовое, управления компьютерное. Габариты (ДхШхВ), не более 3200x1350x650 мм Масса, кг 250 Напряжение питания, В 3х380, потребляемая мощность, ВА 500 | Оборудование | 2 | шт. | 2 | Федеральный бюджет
5 | Устройство измерительное параметров релейной защиты | Максимальный выдаваемый ток: 700 А. Максимально выдаваемое напряжение 500 В Питание устройства 220 В Масса устройства, не более 28 кг Максимальная длительная и максимальная кратковременная выдаваемая мощность – 2 000 ВА и 6 000 ВА соответственно Регулирование частоты с минимальным шагом 1 мГц в диапазоне 20 – 1 000 Гц Источник оперативного питания (220 Вт) позволяет осуществлять проверку устройств РЗА в автономном режиме при номинальном пониженном и повышенном напряжении (176-264 В) Определение полярности обмоток ТТ и ТН Измерение коэффициента трансформации Измерение полного, активного и реактивного сопротивления подключенной нагрузки, начиная от 0,1 мОм | Оборудование | 3 | шт. | 3 | Федеральный бюджет
6 | Микропроцессорное устройство защиты | Типы оперативного тока: постоянный, переменный, выпрямленный. Количество программируемых светодиодов: от 22 до 36. Количество светодиодов с фиксированной функцией 3 Потребляемая мощность в режиме срабатывания, Вт, не более 25 Вт Емкость памяти архива событий 1000. Емкость памяти архива срабатываний 50. Определение места повреждения при срабатывании МТЗ; Фиксация токов и напряжений в момент аварии Дополнительная ступень МТЗ-4 для реализации «адресного» отключения или сигнализации длительных перегрузок Измерение времени срабатывания защиты и отключения выключателя Встроенные часы-календарь Возможность встраивания устройства в систему единого точного времени станции или подстанции Измерение текущих фазных токов, напряжений, мощности Дополнительные реле и светодиоды с функцией, заданной пользователем Цифровой осциллограф Регистратор событий | Оборудование | 3 | шт. | 3 | Федеральный бюджет
7 | Интерактивная панель | Светодиодная подсветка ЖК-панели Соотношение сторон экрана 16:9 Углы обзора не менее 178° Размер крепления VESA 800 x 600 Тип матрицы не более TFT Время отклика не более 8 мс Яркость экрана, Кд/м2 не менее 350 Диагональ не менее 86” Контрастность :1 5000 Интерфейсы RS232, RJ45, USB Type A, USB Type B | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Федеральный бюджет
8 | Стойка под интерактивную панель | Размер крепления VESA не менее 800*600 | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Федеральный бюджет
9 | Имитатор для проверки микропроцессорных защит | Максимальное количество выходных дискретных сигналов, выдаваемых с помощью тумблеров с панели управления: 36 Максимальное количество проверяемых (индицируемых) контактов выходных реле проверяемого устройства с помощью светодиодов на панели управления: 35 Напряжение постоянного тока, выдаваемое имитатором на проверяемое устройство защиты, при работе от внутреннего источника, 180 В Напряжение питания - 220В. Потребляемая мощность по цепям питания не более 50 Вт. | Оборудование | 3 | шт. | 3 | Федеральный бюджет
10 | Типовой комплект учебного оборудования "Релейная защита и автоматика" | Моноблочное настольное компьютеризированное. Напряжение питания 220 В. Потребляемая мощность не более 100 ВА.Масса, не более 10 кг. | Оборудование | 3 | шт. | 3 | Федеральный бюджет
11 | Типовой комплект учебного оборудования «Релейно-контакторные схемы управления асинхронного двигателя» | Электромашинный агрегат (асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором 0,37кВт с маховиком). Двухканальный цифровой осциллограф. Напряжение электропитания 3х380 В. Потребляемая мощность, не более 500 ВА 1250х1550х650 | Оборудование | 1 | шт. | 1 | Федеральный бюджет
12 | Манекен тренажер для тренировки оказания первой помощи и реанимации | Длина 120 см. Масса не более 14 кг. Время непрерывной работы источника питания не менее, ч 24 Время приведения робота в режим ожидания после включения тумблера «ВКЛ» не более, с 2 Глубина продавливания грудной клетки, см 3—5 Угол запрокидывания головы для проведения вдоха 15 град. | Оборудование | 5 | шт. | 5 | Федеральный бюджет
13 | Стеллаж | Max нагрузка на полку, кг 300 Материал оцинкованная сталь Габариты без упаковки, мм ,1250х600х2500 не менее Кол-во полок/ярусов, шт 6 | Мебель | 6 | шт. | 6 | Региональный бюджет
14 | Тележка инструментальная | Открытая, 3 полки и ящик 795х460х875 | Мебель | 5 | шт. | 5 | Региональный бюджет
15 | Камера настенная | Видео: не менее 1920*1080 и не более 2688 х 1520, 25 кадр/с, Интерфейсы: RJ-45 Размер матрицы: 1/3" Разрешение камеры: 4 Мп Напряжение питания: DC 12 В/POE ИК-фильтр, поддержка WDR, компенсация задней засветки, шумоподавление, встроенный микрофон, встроенный динамик, слот для карт памяти | Оборудование IT | 2 | шт. | 2 | Региональный бюджет
16 | Коммутатор для настенных камер | Питание Встроенный БП, 100 – 240 В до 1A (AC), 50 – 60Гц Тип питания PoE End-Span Интерфейсы 8 портов RJ-45 10/100Base-TX, 4 из них 4 - с PoE 802.3af (1-4 порты), автоопределение MDI / MDIX на всех портах Стандарты IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3af, 802.1p, 802.1Q VLAN VLAN на основе портов, до 8 VLAN групп IEEE 802.1Q, тегированные VLAN, до 16 VLAN групп QoS 2 очереди приоритетов для трех типов категорий сервисов: Управление пропускной способностью Ограничение входящего и исходящего трафика PoE бюджет 55 Вт | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Региональный бюджет
17 | Штатив | Фото-видео штатив с трех-осевой головкой, способной удерживать камеру в оптимальном для съемки положении. Надежные и долговечные зажимы на ножках. Высота съёмки: 600-1530 мм Максимальная нагрузка на штатив: 3 кг Материал: алюминиевый сплав Сменная головка: Да Тип головки: 3-х осевая Количество секций штанги: 3 | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Региональный бюджет
18 | Кабель удлинительный для переносной камеры | Тип:кабель-удлинитель Длина:10 м Разъем 1:USB 2.0 A(m) Разъем 2:USB 2.0 A(f) Угловой коннектор:нет | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Региональный бюджет
19 | Переносная камера | Разрешение видео: 1080p30, 720p30 Формат видео: MJPG/YUY2/H.264/H.265 Мин. освещенность: 0.1 lux Интерфейсы: USB 2.0 или USB 3.0 | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Региональный бюджет
20 | Тележка для ноутбуков | 220~240 В перем. тока. Возможность одновременной зарядки не менее 26 устройств. Наличие запорного механизма для безопасного хранения. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Федеральный бюджет
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 37,5 кв.м.
Освещение: допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 400 люкс) - Светильник светодиодный
Интернет : Подключение к беспроводному интернету с возможностью подключения к проводному.
Электричество: Подключения к сети 220 В, 380 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: Линолеум коммерческий гетерогенный на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Компьютерный имитационный тренажер для отработки навыков по проверке трансформатора тока 110 кВ. | Виртуальный 3D-тренажер для отработки навыков по проверке трансформатора тока 110 кВ. | Программное обеспечение | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 25 | Федеральный бюджет
2 | Стул | Материал: металл или дерево или пластик, ткань Максимальная нагрузка: 100 кг Механизм качания: нет | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 26 | Региональный бюджет
3 | Стол | 1200*500, материал - ЛДСП | Мебель | 1 | шт. (на 2 рабочих места) | 13 | Региональный бюджет
4 | Ноутбук | Диагональ не менее 17 дюймов, частота обновления экрана не более 144 Гц. Общее количество ядер не менее 14, максимальное число потоков не менее 20. Кэш L3 не менее 24 MB Частота процессора не менее 3 ГГц. Оперативная память не менее 16 Гб DDR4. Наличие дискретной и встроенной видеокарты с объёмом памяти GDDR6 не менее 6 Гб и тактовой частотой (с ускорением) не менее 1450 МГц. Наличие M.2 PCIe SSD объёмом не менее 512 ГБ. Веб-камера не менее 1 Мп. Сетевой интерфейс проводной со скоростью не менее 1 Гбит/с. Видеоразъём HDMI. Разъём USB версии не ниже 3.0. Приблизительное время автономной работы не менее 4 часов. | Оборудование IT | 1 | шт. | 25 | Федеральный бюджет
5 | Мышь | Максимальное разрешение датчика: 3200 dpi, частота опроса 125Гц, 1000 Гц, Интерфейс подключения: USB | Оборудование IT | 1 | шт. | 25 | Федеральный бюджет
6 | Пакет офисных приложений | Текстовый процессор и визуальный редактор HTML Редактор электронных таблиц Программа подготовки презентаций Используется для обучения создания и заполнения необходимых сопроводительных документов, изучения и составления инструкций, технических заданий и иных документов, использующихся в профессиональной деятельности. | Программное обеспечение | 1 | шт. | 25 | В наличии
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 6,26 кв.м.
Освещение: допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 400 люкс) - Светильник светодиодный
Интернет : Подключение к беспроводному интернету с возможностью подключения к проводному.
Электричество: Подключения к сети 220 В, 380 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: Линолеум коммерческий гетерогенный на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол компьютерный | Материал: дерево, ЛДСП. Размер столешницы: не более 120х70 см | Мебель | 3 | шт. | 3 | Федеральный бюджет
2 | Тумба | Не менее 3 полок | Мебель | 2 | шт. | 2 | Региональный бюджет
3 | Стул компьютерный | С подлокотниками, пластиковая крестовина, с высокой спинкой. Максимальная нагрузка до 120 кг. | Мебель | 2 | шт. | 2 | Федеральный бюджет
4 | Подставка для компьютера | Материал: металл или дерево или пластик | Мебель | 2 | шт. | 2 | Федеральный бюджет
5 | Компьютер | Количество ядер не менее 6, количество потоков не менее 12, тактовая частота не менее 3,8 ГГц, Количество PCI-E 16x не менее 1 шт. Количество PCI-E 1x не менее 2 шт, Количество M.2 (Socket 3) не менее 2 шт. Количество оперативной памяти не меньше 16 ГБ DDR4. Дискретная видеокарта: тип памяти не ниже GDDR6, объем видеопамяти не менее 12288 МБ, частота не ниже 1300 МГц, разъём HDMI не менее 1 шт., разъём display port не менее 2 шт., наличие вентиляторов не менее 2 шт. SSD M.2 не менее 256 ГБ, HDD не менее 500 ГБ. Сетевой интерфейс не менее 1000 Мбит/с (RJ-45). Наличие выходов на материнской плате: D-Sub (VGA) не менее 1 шт., HDMI не менее 1 шт., DVI-D желательно. Wi-fi. | Оборудование | 2 | шт. | 2 | Федеральный бюджет
6 | МФУ А4 | МФУ, лазерное, цветное. Формат печати А4. Интерфейсы: USB, Ethernet (RJ-45), USB 2.0, Wi-Fi. Технология сканирования CIS. Сетевое сканирование. Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit). Двустороннее сканирование. Емкость выходного лотка не менее 150 листов. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | Федеральный бюджет
7 | Флипчарт магнитно-маркерный | Высота, см: 100 Ширина, см: 70 Материал: алюминий Регулируемая высота: 115-185 см. Держатель для бумажного блока. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | Федеральный бюджет
8 | Монитор | Не менее 27", 3840x2160, 5 мс, 350 кд/м2, 50000000:1, 178°/178°, IPS, HDMI, +HDMI2.0 | Оборудование IT | 2 | шт. | 2 | Федеральный бюджет
9 | Клавиатура и мышь | Кнопок мыши: не менее 3. Кнопок клавиатуры - не менее 104. Интерфейс подключения: USB. Максимальное разрешение датчика: не менее 1000. | Оборудование IT | 2 | шт. | 2 | Федеральный бюджет
10 | Точка доступа | порты: 2 шт, 1000 Мбит/с, 100 Мбит/с, Wi-Fi 802.11 2.4 ГГц, 5 ГГц, 1750 Мбит/с, PoE | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Региональный бюджет
11 | Шкаф платяной | Двухдверный, размеры не более 200*80 см | Мебель | 1 | шт. | 1 | Региональный бюджет
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Производственная | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | Региональный бюджет
2 | Огнетушитель | Углекислотный ОУ-4 | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | Региональный бюджет
3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | Для питьевой воды | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | Региональный бюджет
4 | Санитайзер | Перезаправляемый | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | Региональный бюджет
5 | Маски медицинские одноразовые | Стерильные | Охрана труда | 30 | шт. | 30 | Региональный бюджет
6 | Защитные очки | Облегчённые прозрачные защитные очки открытого типа | Охрана труда | 30 | шт. | 30 | Региональный бюджет
7 | Перчатки х/б | С ПВХ покрытием Точка , класс 10 | Охрана труда | 30 | шт. | 30 | Региональный бюджет
8 | Коврик диэлектрический | Резиновый, 600*600 | Охрана труда | 2 | шт | 2 | Региональный бюджет
9 | Перчатки монтажника | Усиленные | Охрана труда | 2 | шт | 2 | Региональный бюджет
10 | Перчатки диэлектрические | Латексные | Охрана труда | 4 | шт. | 4 | Региональный бюджет
11 | Штанга диэлектрическая | С протоколом ЭТЛ | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | Региональный бюджет
12 | Указатель напряжение | До 10кВ | Охрана труда | 2 | шт. | 2 | Региональный бюджет
13 | Переносное заземление | До 10кВ | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | Региональный бюджет
14 | Респиратор | Фильтрующая полумаска | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | Региональный бюджет
15 | Плакаты по электробезопасности | Комплект наглядных материалов | Охрана труда | 1 | комплект | 1 | Региональный бюджет
16 | Костюм от производственных загрязнений | Специальная защитная одежда | Охрана труда | 30 | комплект | 30 | Региональный бюджет
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) в отрасли Топливно-энергетический комплекс Челябинская область
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере) :
Субъект Российской Федерации: Челябинская область
Ядро кластера: ГБПОУ "Челябинский энергетический колледж им С.М. Кирова"
Адрес ядра кластера: г. Челябинск, ул. Российская, 23
4. Зона под вид работ "Лаборатория релейной защиты и автоматики" (6 рабочих мест)
Код и наименование профессии или специальности согласно ФГОС СПО |  | 13.02.12 Электрические станции, сети и системы, их релейная защита и автоматизация, 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 59,59 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее светодиодное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение к беспроводному интернету
Электричество: Подключения к сети 220 и 380 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: линолеум -59,59 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Модульный стол | Высота не менее 720мм, не более 760мм; Ширина не менее 1150, не более 1200мм; Длина не менее 1000мм, не более 1100мм | Мебель | 10 | шт. | 10 | ФБ
2 | Терминал РЗА | Номинальный переменный ток Iном, А: – цепей защиты от междуфазных замыканий 1 и 5 – цепей защиты от однофазных замыканий на землю 0,2 и 1 или 1 и 5 или 0,02 и 0,1 Номинальное линейное напряжение переменного тока 100 или 220 В Номинальная частота 50 ГЦ Номинальное напряжение оперативного постоянного, выпрямленного переменного или переменного тока 110 или 220 В Рабочий диапазон напряжения оперативного тока от 88 до 242 В | Оборудование | 6 | шт. | 6 | ФБ
3 | Стул офисный | Пластик, каркас - металлический, нагрузка не менее 90 кг, не более 120кг Ширинане менее 570мм, не более 600мм Глубина не менее 540мм, не более 550мм | Мебель | 30 | шт. | 30 | РБ
4 | Интерактивная панель | Диагональ: не менее 75", не более 80" Мультитач: не менее 10 одновременных касаний | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
5 | Доска настенная | Доска магнитная, маркерная. Алюминиевый профиль, длина: не менее 900мм, не более 1000мм, ширина: не менее 600мм, не более700мм | Мебель | 1 | шт. | 1 | РБ
6 | Сервер | /8 GB DDR4 3200 MHz/2 TB SATA-III/4xGB Ethernet (1000 Мбит/сек) | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
7 | Коммутатор управляемый | 2 уровня В 19" стойку, 24 порта 100 Мбит/с, 4 порта 1 Гбит/с. / Поддержка синхронизации времени / Поддрежка резервирования PRP/HSR / Технология резервирования Sy2-Ring/Sy2-Ring+ / Cоответствует IEC 61850-3 и IEEE 1613 | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
8 | Модуль анализатора сети для мониторинга сетевого трафика | Микропроцессорное устройство по протоколам SV и GOOSE LVB type 3 | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
9 | Лицензия . | Для установки на выделенном сервере на объекте с возможностями мониторинга сети для 1 проекта. Мониторинг GOOSE и SV коммуникаций | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | ФБ
10 | Лицензия | На программное обеспечение для проведения автоматизированных испытаний устройсвт РЗА и АСУ ТП с поддержкой стандарта МЭК 61850 для образовательных целей на 1 (одно) рабочее место | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | ФБ
11 | Терминал РЗА | Число аналоговых входов по току 4 Число дискретных входов 21 Число дискретных выходных сигналов (групп контактов) 12(21) | Оборудование | 2 | шт. | 2 | ФБ
12 | Терминал РЗА | количество входных дискретных каналов: до 140;максимальное напряжение защищаемого/управляемого объекта: 750 кВ;протоколы передачи данных: МЭК 61850-8-1 (MMS, GOOSE), МЭК 61850‑9‑2 LE (SV), МЭК 60870‑5‑103, МЭК 60870‑5‑104, Modbus (RTU/ASCII/TCP); интерфейсы: RS-485, USB, Ethernet 10/100 Base T. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
13 | Кресло офисное | Высота сиденья max (мм): 570 Высота сиденья min (мм): 470 Высота max (мм): 990 Высота min (мм): 890 Глубина сиденья min (мм): 460 Глубина сиденья max (мм): 470 | Мебель | 1 | шт. | 1 | РБ
14 | Стенд "Релейная защита и автоматика двухтрансформаторной подстанции" | СОСТАВ: 1. Моноблок, содержащий: физическую однофазную модель силовой части двухтрансформаторной подстанции; модели силовых выключателей с двухканальным управлением; датчики тока и напряжения; цифровые измерительные приборы; USB-плату ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов; элементы индикации и управления. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ: 1. Токовая отсечка (ТО) секционного выключателя. 2. Максимальная токовая защита (МТЗ) с независимой выдержкой времени линии электропередачи и вводного выключателя. 3. Максимальная токовая защита с пуском по напряжению линии электропередачи. 4. Дифференциальная защита трансформатора. 5. Токовая защита трансформатора (ТО, МТЗ, защита от перегрузки). 6. Дифференциальная защита сборных шин. 7. Логическая защита сборных шин. 8. Автоматическое повторное включение линии электропередачи. 9. Автоматическое повторное включение сборных шин. 10. Автоматическое включение резерва секционного выключателя. 2. Программное обеспечение (компакт-диск). 3. Комплект соединительных проводов и силовых кабелей. 4. Техническое описание лабораторного стенда. 5. Методические указания к проведению лабораторных работ. Габариты (ШхВхГ): не менее 1400, не более 1452; не менее 2000, не более 2050; не менее 600,Ю не более 650 мм | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
15 | Стенд "Релейная защита и автоматика цифровых подстанций" | Состав: 1. Модули: питания стенда, трехфазной сети, однофазных трансформаторов (2 шт.), выключателя (2 шт.), линии электропередач (2 шт.), активная нагрузка, индуктивная нагрузка, короткозамыкателя, автотрансформатора, управления выключателем, дополнительные реле, измерительные трансформаторы, реле тока (2 шт.), реле напряжения» (2 шт.), реле времени, секундомер, реле тока типа РТ-80, измерительный преобразователь МЭК-61850, цифровой терминал РЗА МЭК-61850. 2. Лабораторный стол (2 шт.) 3. Компьютерный стол 4. Персональный компьютер 5. Сетевой коммутатор (2 шт.) 6. Программное обеспечение (флэш-накопитель) 7. Комплект соединительных проводов и силовых кабелей 8. Техническое описание стенда 9. Методические указания к выполнению лабораторных работ Целью данного практикума является проведение лабораторных занятий по курсу "Электроэнергетика". Данное оборудование может применяться для обучения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования для получения базовых и углубленных профессиональных знаний и навыков по теме "Релейная защита". Габариты (ШхВхГ): не менее 3000, не более 3200; не менее 1290, не более 1350; не менее 600, не более 650 мм | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
16 | Стенд "Терминал релейной защиты и автоматики силового трансформатора" | Состав: 1. Модули: питания стенда, трехфазной сети, однофазных трансформаторов, выключателя (2 шт.), линии электропередач (2 шт.), «Активная нагрузка», короткозамыкателя, «Автотрансформатор», управления выключателем, дискретных сигналов, терминала защиты силового трансформатора, мультиметров, «Трансформаторы тока», «Трансформаторы напряжения». 2. Каркас (2шт.). 3. Ноутбук. 4. Программное обеспечение (компакт-диск). 5. Комплект соединительных проводов и силовых кабелей. 6. Техническое описание стенда. 7. Методические указания к выполнению лабораторных работ. Габариты (ШхВхГ): не менее 1800, не более 2000; не менее 600, не более 650; не менее 250, не более 350 мм | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
17 | Стенд "Монтаж и наладка микропроцессорных средств релейной защиты" | Состав: 1. Модули: питания стенда, трехфазной сети (2 шт.), силового трансформатора (2 шт.), вводного выключателя (2 шт.), короткозамыкателя, выключателя кабельной ЛЭП (2 шт.), секционного выключателя, двигательной нагрузки, активной нагрузки (2 шт.), конденсаторной батареи, линейного реактора, коннектора. 2. Блоки: электромеханических реле, измерительных трансформаторов тока, ввода-вывода, управления выключателями. 3. Электромашинный агрегат (асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором и маховик). 4. Промышленный терминал защиты. 5. Шкаф электромонтажный. 6. Лабораторная стойка. 7. Ноутбук. 8. Программное обеспечение (flash-диск). 9. Комплект соединительных проводов и силовых кабелей. 10. Набор инструментов и расходных материалов для монтажа. 11. Техническое описание стенда. 12. Методические указания к выполнению лабораторных работ. Габариты (ШхВхГ): не менее 1300, не более 1500; не менее 1800, не более 2100; не менее 600, не более 650 мм | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
18 | Проверка трансформаторов тока | 3D симулятор | Программное обеспечение | 1 | шт. | 3 | ФБ
19 | Имитатор для проверки устройств | Максимальное количество выходных дискретных сигналов, выдаваемых с помощью тумблеров с панели управления 36; Максимальное количество проверяемых (индицируемых) контактов выходных реле проверяемого устройства с помощью светодиодов на панели управления 35; Напряжение постоянного тока, выдаваемое имитатором на проверяемое устройство защиты, при работе от внутреннего источника, В 180; Напряжение питания, В / Гц 220 / 50 | Оборудование | 2 | шт. | 2 | ФБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 59,59 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее светодиодное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение к беспроводному интернету
Электричество: Подключения к сети 220 и 380 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: линолеум -59,59 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Ноутбук | процессор не менее 6 ядер, с частотой не менее 2.5Ггц, обьемом оперативной памяти 16GB, дисковой памяти 1Tb,диагональю экрана 17,3" | Оборудование IT | 1 | шт (на 1 раб. место) | 6 | ФБ
2 | Реле тока | Пределы уставки на ток срабатывания реле, А: последовательное 1 диапазон 2,5 –5,0; параллельное 2 диапазон 5,0-10,0 | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 6 | ФБ
3 | Реле тока | Пределы уставки на ток срабатывания реле, А: последовательное 1 диапазон 5 ,0 -10,0; параллельное 2 диапазон 10,0-20,0 | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 6 | ФБ
4 | Реле промежуточное с выдержкой времени | Напряжение возврата, % Uном, не менее: min –1, max -5. Выдержка времени на отпускание,s: min не более 0,5; max не менее-1,1 и не более 1,4 | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 6 | ФБ
5 | Штатив лабораторный | Основание длина не менее 240мм, не более 250мм, ширина не менее 260мм, не более 280, высота не менее 20мм, не более 25 мм; стойка диаметр не менее 10мм, не более 14мм; высота не менее 740мм, не более 760 мм | Оборудование | 3 | шт (на 1 раб. место) | 18 | ФБ
6 | Набор инструментов релейщика | Диэлектрический кабелерез 160мм-180мм до 1000В Инструмент для зачистки кабеля и обжима наконечников 6 в 1 (снятие изоляции и резка проводов сечением 0.5–6.0 мм²;резка винтов М2.5, М3, М3.5, М4, М5; опрессовка наконечников сечением 0.5–6 мм² и коаксиальных разъемов;отверстия для формирования петель) Щупы измерительные №2, Щупы измерительные №4 Стриппер для снятия изоляции с кабеля 8-28мм2 Ключ торцевой специальный S 7 мм до 1000В Ключ торцевой специальный S 9 мм до 1000В Ключ гаечный комбинированный 10 мм Ключ гаечный комбинированный 8 мм Отвертка рожковая КРУ до 1000В Отвертка рожковая РТВ до 1000В Отвертка шлицевая диэлектрическая SL 5.5x125mm до 1000В Отвертка шлицевая диэлектрическая SL 4.0x100mm до 1000В Отвертка шлицевая диэлектрическая SL 6.5x150mm до 1000В Отвертка крестовая PH 1*100 до 1000В Отвертка крестовая PH 2*100 до 1000В Отвертка маленькая «бочка» SL 4.7x38mm до 1000В Отвертка маленькая «бочка» SL 6.0x38mm до 1000В Отвертка угловая Ф6 мм с продольным рабочим концом до 1000В Отвертка с улавливателем Плоскогубцы 160mm (180mm) до 1000В Бокорезы 160mm (180mm) до 1000В Тонкогубцы 160mm (180mm) до 1000В Фонарь налобный светодиодный Нож монтерский до 1000В Бесконтактный детектор переменного напряжения 200-1000В Набор пинцетов (прямой+изогнутый) Паяльник 40Вт Лупа с подсветкой Сумка инструментальная из прочной ткани с большим количеством отделений и удобным регулируемым наплечным ремнем | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 6 | ФБ
7 | Мегаомметр | Диапазоны измерения сопротивления и предел основной абсолютной погрешности от 1 кОм до 999 МОм ± (0,03 х R + 3 е.м.р) (испытательное напряжение не менее 250 В); Значение испытательного напряжения на разомкнутых гнездах 500, 1000, 2500 В; Диапазон измерения действующего значения напряжения от 40 до 700 В | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 6 | ФБ
8 | Устройство измерительное параметров релейной защиты | ВАХ трансформаторов тока (110-750 кВ) измерение сопротивления изоляции до 2 Гом выходного напряжения до 6 000 В | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 6 | ФБ
9 | Офисный стол | ширина не менее 2000мм, не более 2050мм глубина не менее 650мм, не более 680мм | Мебель | 1 | шт (на 1 раб. место) | 6 | ФБ
10 | Стул офисный | Пластик, каркас - металлический, нагрузка не менее 90 кг, не более 120кг Ширинане менее 570мм, не более 600мм Глубина не менее 540мм, не более 550мм | Мебель | 1 | шт (на 1 раб. место) | 6 | ФБ
11 | Трансформатор тока | Первичный номин ток, до 25А Вторичный номин ток, до 5А Класс точности до 0,5 Вторичное подключение Винтовое соединение С медной шиной | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 6 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 59,59 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее светодиодное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение к беспроводному интернету
Электричество: Подключения к сети 220 и 380 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: линолеум -59,59 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Персональный компьютер | процессор не менее 6 ядер, с частотой не менее 2.5Ггц, обьемом оперативной памяти 32GB, дисковой памяти 1Tb, блоком питания 700W,клавиатура, мышь, монитор диагональю 24" с матрицей IPS | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
2 | Офисный стол | длина не менее 2000 мм , не более 2030 мм глубина не менее 650 мм , не более 680 мм | Мебель | 1 | шт. | 1 | РБ
3 | Кресло офисное | Высота сиденья max (мм): 570 Высота сиденья min (мм): 470 Высота max (мм): 990 Высота min (мм): 890 Глубина сиденья min (мм): 460 Глубина сиденья max (мм): 470 | Мебель | 1 | шт. | 1 | РБ
4 | Многофункциональное устройство | Черно-белая печать, A4, 1200x1200 dpi, сканирование на компьютер копир | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | РБ
5 | Шкаф для документов | высота не менее 1800, не более 2400, ширина не менее 1000, не более 1400; глубина не менее 350, не более 600мм | Мебель | 1 | шт. | 1 | Рб
6 | Стеллаж для документов | ширина не менее 1200мм, не более 1250мм; глубина не менее 400мм, не более 450мм; высота не менее 1600мм, не более 1900мм | Мебель | 1 | шт. | 1 | РБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Для оказания первой помощи | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | ВБ
2 | Огнетушитель | ОУ-3, объем 5 л | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | ВБ
3 | Перчатки диэлектрические | от поражения электрическим током до 1000 В, Длина, 360-370мм Ширина краги, 145 ± 10мм Толщина перчатки, 10-12мм | Техника безопасности | 6 | шт. | 6 | ВБ
4 | Диэлектрические ковры | Испытательное напряжение при 50 гЦ 20 кВ Номинальное напряжение при 50 гЦ 1000 В Габариты 500х500х6 мм | Техника безопасности | 6 | шт. | 6 | ВБ
5 | Санитайзер | для дезсредств, механический, пластик 1 л | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | ВБ
6 | Защитные очки | открытые, пластик | Техника безопасности | 6 | шт. | 6 | ВБ
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) в отрасли "Горнодобывающая отрасль" Магаданская область
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере) :
Субъект Российской Федерации: Магаданская область
Ядро кластера: ГБПОУ "Магаданский политехнический техникум
Адрес ядра кластера: г.Магадан, ул. Ленина д.4
6. Зона под вид работ "Учебно-производственная площадка обслуживания и ремонта релейной защиты и автоматики" (18 рабочих мест)
Код и наименование профессии или специальности согласно ФГОС СПО |  | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 98.8 кв.м.
Освещение: искусственное освещение, потолочное
Интернет : подключение к проводному интернету
Электричество: подключения к сети 220 и 380 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: износостойкий, бесшовный материал
Подведение/ отведение ГХВС: требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Шкаф для одежды | Шкаф для одежды (дуб сонома, 716х349х1810 мм) Материал ЛДСП Материал кромки ПВХ Материал дверей ЛДСП | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
2 | Стеллаж для книг и папок | Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 1180 х 510 х 380 Материал: х/к сталь 0,9 мм Покрытие: порошковая краска RAL 7035. – 12 ячеек, 4 яруса хранения – размер ячейки (ВхШхГ), мм: 255 х 140 х 345 – полки усилены металлическим профилем – дверь с ключевым ригельным замком арт. F-90 – петли скрытые, осевого типа – опоры (ножки) шкафа М 10 регулируемые по высоте (для компенсации возможных неровностей пола) | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 92,8 кв.м.
Освещение: искусственное освещение, потолочное
Интернет : подключение к проводному интернету
Электричество: подключения к сети 220 и 380 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: износостойкий, бесшовный материал
Подведение/ отведение ГХВС: требуется
Подведение сжатого воздуха: требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стул ученический | Ростовая группа 5-7 Материал каркаса металл Цвет каркаса серый Профиль каркаса круглый Материал сидения и спинки пластик Цвет сидения и спинки на выбор Толщина сидения и спинки 23 мм Регулировка по высоте Да Высота до сидения, мм 420-500 Высота, мм 850-930 Глубина, мм 480 Ширина, мм 500 | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 12 | ФБ
2 | Рабочая зона (стол, кресло,стелаж) | Стол угловой со стелажем Грузоподъемность, кг 1500 Основной цвет RAL 5005 Цвет элементов RAL 7012 Габариты Д x Ш x В, мм 1940х2360х1800 Толщина стали, мм 2 Количество тумб, шт 1 Количество экранов, шт 1 Кресло Материал обивки сетка , ткань Цвет обивки на выбор Минимальная высота сиденья 430 мм Максимальная высота сидения 525 мм Внутренняя ширина сиденья 455 мм Глубина сиденья 470 мм Макс. статическая нагрузка, кг 120 Высота спинки 470 мм Механизм качания Top Gun Материал крестовины пластик Подлокотники Да Регулируемые подлокотники Нет Поясничный упор Нет Гарантийный срок 6 мес. | Мебель | 1 | шт. (на 3 раб. места) | 6 | ФБ
3 | Персональный компьютер | 23.8" Моноблок , 4x2.4 ГГц, IPS, Full HD (1920x1080), 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ Проводная гарнитура, Программное обеспечение (одна лицензия на рабочее место). Конденсаторный микрофон высокой чувствительности | Оборудование IT | 1 | шт. (на 3 раб. места) | 6 | ФБ
4 | Устройство измерительное параметров релейной защиты | Многофункциональный испытательный комплекс, который практически незаменим при проверке вторичного и первичного электрооборудования при вводе его в работу и является базовым на предприятиях электроэнергетики, нефтегазовой отрасли и в энергохозяйстве промышленных предприятий. Устройство выполнено в пластиковом ударопрочном корпусе, по бокам на крышке которого находятся ручки с противоскользящим покрытием. Корпус оснащен дополнительной выдвижной ручкой и двумя краевыми роликами для перемещения. Характеристики Диапазон регулирования напряжения 176...264 В Номинальная выходная мощность, не менее 220 Вт Регулируемое напряжение переменного тока Диапазон работы, выбирается в меню 10 В 65 В 250 В Максимальное выдаваемое значение силы выходного тока 0...10 А 0...1,5 А 0...0,6 А Максимальная выходная мощность 150 ВА Диапазоны воспроизводимых частот сигналов 20...45 Гц 45...55 Гц 55...1000 Гц Дискретность изменения частоты 0,001 Гц Диапазон изменения угла сдвига фаз сигналов напряжения и тока 0...360 ° Регулируемые переменный ток или напряжение Максимальное выдаваемое значение напряжения "∼500 В" "∼250 В" "∼40 В" Диапазоны регулирования силы тока 0...8 А 0...16 А 0...100 А Максимальная выходная мощность 3600 ВА | Оборудование | 1 | шт (на 3 раб. места) | 6 | ФБ
5 | Трансформатор тока | ТОЛ-СВЭЛ-10-М-29-0,5/10P/100/5 УХЛ2, 10/15 ВА, Кр=10, Кб=9 | Оборудование | 1 | шт (на 3 раб. места) | 6 | ФБ
6 | Реле максимального тока | РТ-40 | Оборудование | 1 | шт (на 3 раб. места) | 6 | ФБ
7 | Реле времени | РВ-235 | Оборудование | 1 | шт (на 3 раб. места) | 6 | ФБ
8 | Реле напряжения | РН-53, РН-54 | Оборудование | 1 | шт (на 3 раб. места) | 6 | ФБ
9 | Промежуточное реле переменного тока РП | Реле промежуточное РП256 УХЛ4 Uн 220В 50Гц 5 з ун.компл. | Оборудование | 1 | шт (на 3 раб. места) | 6 | ФБ
10 | Мегаомметр | тестовое напряжение - 250В±10; Диапазон 0,1 - 200МΩ; Ток короткого замыкания - 1.7мA | Оборудование | 1 | шт (на 3 раб. места) | 6 | ФБ
11 | Мультиметр | Переменное напряжение , В .700/.2 Постоянное напряжение , В .1000 /200мВ Переменный ток , А .20/2мА Сопротивление , Ом 20М/200..... Ёмкость конденсатора , Ф 200μ/2n Температура , с760 / -20 грС Источник питания 9 В..... Комплектация Щупы измерительные -2 шт. Термощуп с адаптером -.1 шт. | Оборудование | 1 | шт (на 3 раб. места) | 6 | ФБ
12 | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Микропроцессорные средства релейной защиты и автоматизации электроэнергетических систем" | Лабораторный стол с рамой (3 шт.). Ноутбук. Комплект соединительных проводов и кабелей. Вывеска с названием стенда. Паспорт изделия. Руководство по эксплуатации. Методические указания по выполнению лабораторных работ. Технические характеристики Габариты: 2320 х 800 х 1920 мм. Электропитание: 380 В, 50 Гц. Потребляемая мощность: не более 500 Вт. Масса: не более 300 кг. | Оборудование | 1 | шт (на 9 раб. мест) | 2 | ФБ
13 | Стенд "Релейная защита" | Стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой (2 шт.). Комплект соединительных проводов и кабелей. Паспорт изделия. Руководство по эксплуатации. Методические рекомендации по проведению лабораторных работ. Базовая комплектация: Модуль "Питание стенда",Модуль "Измерительный модуль",Модуль "Блок реле", Модуль "Модуль нагрузки", Модуль "Модуль оперативного тока", Модуль "Блок управления и сигнализации",Модуль "Реле напряжения", Модуль "Реле тока", Модуль "Реле времени",Модуль "Реле дополнительное", Модуль "Линия электропередачи", Модуль "Реле дифференциальное" Модуль "Реле направления мощности", Модуль "Реле тока РТ-80", Лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой, Комплект соединительных проводов и кабелей, Технические характеристики Габариты: не более 1860 х 800 х 1680 мм. Масса: не более 150 кг. Электропитание: 220 В., 50 Гц. Потребляемая мощность: не более 500 Вт. Каркас блоков из алюминиевого профиля. | Оборудование | 1 | шт (на 9 раб. мест) | 2 | ФБ
14 | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Релейно-контакторные схемы управления асинхронного двигателя с фазным ротором и синхронного двигателя" | Модуль "Модуль питания стенда" Модуль "Источник питания вторичный" Модуль "Реле времени" Модуль "Дроссели пусковые" Модуль "Сопротивления пусковые" Модуль "Тахометр. Реле скорости" Модуль "Релейно-контакторная схема управления" Стол лабораторный Рама однорядная двухуровневая Электромашинный агрегат Комплект соединительных проводов и кабелей Комплектация Лабораторный стенд "Релейно-контакторные схемы управления асинхронного двигателя с фазным ротором и синхронного двигателя". Стол лабораторный. Рама однорядная двухуровневая. Электромашинный агрегат. Комплект соединительных проводов и кабелей. Паспорт изделия. Руководство по эксплуатации. Методические указания к выполнению лабораторных работ. Технические характеристики Габариты: 930 х 850 х 1650 мм. Масса: не более 50 кг. Электропитание: 380 В, 50 Гц. Потребляемая мощность: не более 750 ВА. | Оборудование | 1 | шт (на 9 раб. мест) | 2 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 6 кв.м.
Освещение: Искусственное освещение, потолочное
Интернет : Подключение к проводному интернету
Электричество: Подключения к сети 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: износостойкий, бесшовный материал
Подведение/ отведение ГХВС: требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стационарный демонстрационный комплекс (проектор, моноблок, интерактивная доска, видеокамера, микрофон,наушники) | Интерактивная панель в комплекте с ПО 65", Встраиваемый компьютер OPS для интерактивной панели 23.8" Моноблок процессор, IPS, Full HD (1920x1080), 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ Проводная гарнитура Конденсаторный микрофон высокой чувствительности. Программное обеспечение (одна лицензия на рабочее место). | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
2 | МФУ (сканер, принтер) | Модель состоит из трех устройств: лазерный черно-белый принтер, сканер, ксерокс. Рекомендованная максимальная месячная нагрузка составляет 20000 страниц. Прибор предназначен для использования бумаги размером 297х210 мм (формат А4). Скорость печати с разрешением 1200x1200 т/д достигает 22 стр/мин. Выход первой страницы занимает 7,8 секунды. Сканер планшетного типа оснащен механизмом автоподачи документов. Область сканирования — 216x297 мм. Максимальное разрешение сканирования составляет 1200х1200 т/д. Встроенный копир может работать без сопряжения с персональным компьютером, скорость копирования достигает 22 стр/мин. Доступно масштабирование в диапазоне от 25% до 400%. Емкость лотка для автоматической подачи бумаги составляет 35 листов, емкость лотка для подачи бумаги — 150 листов.. МФУ оснащено модулем Wi-Fi, доступна печать с мобильных устройств. Процессор на 600 МГц, потребляемая мощность составляет 370 Вт. У модели встроенная память на 128 Мб. Уровень шума не превышает 52 дБ. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
3 | Стол для учителя компьютерный с тумбой | Цвет покрытия дуб альпийский , антрацит Тип стола прямой Материал ЛДСП Габариты Высота, мм 750 Ширина, мм 1180 Глубина, мм 750 Толщина столешницы, мм 22 Толщина кромки 2 мм Материал основания металл Материал столешницы ЛДСП Материал кромки ABS-пластик Цвет покрытия дуб альпийский Высота, мм 606 Ширина, мм 406 Глубина, мм 501 Материал ЛДСП Материал кромки ABS-пластик Тип замка отсутствует Количество выдвижных ящиков (шт) 3 Глубина ящика 447 мм | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
4 | Стул преподавателя | Кресло офисное (сетка/ткань, пластик) Материал обивки: сетка, ткань. Цвет обивки: на выбор. Внутренняя ширина сиденья: 480мм. Глубина сиденья: 440мм Макс. статическая нагрузка, кг: 120 | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Аптечка «ФЭСТ» для оказания первой помощи работникам | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | ВБ
2 | Огнетушитель | Порошковый | Охрана труда | 4 | шт. | 4 | ВБ
3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | 19 л (холодная/горячая вода) | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | ВБ
4 | Санитайзер | Дозатор локтевой для жидкого мыла и антисептика наливной, 1 л, с еврофлаконом | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | ВБ
Базовая организация кластера: ОГА ПОУ "Новгородский химико-индустриальный технкум"
Адрес базовой образовательной организации: г. Великий Новгород, ул. Кочетова, д.28
1. Зона под вид работ Лаборатория биохимических технологий (20 рабочих мест)
Код и наименование профессии или специальности согласно ФГОС СПО |  | 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений
8. Зона под вид работ Лаборатория электротехники, электроники и релейной защиты электроэнергетических систем (30 рабочих мест)
Код и наименование профессии или специальности согласно ФГОС СПО |  | 13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) 18.02.14 Химическая технология производства химических соединений 15.02.03 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт гидравлического и пневматического оборудования (по отраслям)
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 96,5 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети 220 В
Требуется контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений
Покрытие пола:керамогранитные напольные плитки - 96,5 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Рельсовый комплект комбинированный | Рельсовый комплект с двумя досками и интерактивной панелью - настенный программно-аппаратный комплекс диагональю 75”, UHD, 20 касаний, в комплекте с раздвижной доской не менее 1200х3500 мм - 2 стационарные + 2 подвижные поверхности | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | Учебный комплект "Электротехника и основы электроники" | Потребляемая мощность не более 850Вт, Вес не более 150кг, Электропитание 220В, 50-60Гц. В комплекте: Автотрансформатор. Функциональный генератор. Измеритель мощности. Источник питания. Измерительные приборы. Мультиметры. т.д. | Оборудование | 4 | шт | 4 | ФБ
3 | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Микропроцессорные средства релейной защиты и автоматизации электроэнергетических систем" | В составе: Лабораторный стенд "Микропроцессорные средства релейной защиты и автоматизации электроэнергетических систем". Лабораторный стол с рамой . Ноутбук. Комплект соединительных проводов и кабелей. Размеры не более 4900х3750х3550мм. Масса не более 500кг. | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
4 | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения" | Лабораторные работы: 1. Релейная защита в электроэнергетических системах, 2. Автоматизация электроэнергетических систем Габариты: не более 920 х 850 х 1750 мм. Масса: не более 30 кг. Электропитание: 220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность от сети: не более 100 Вт. | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
5 | Типовой комплект учебного оборудования "Релейная защита, автоматика и качество электрической энергии электроэнергетических систем" | Типовой комплект учебного оборудования «Релейная защита, автоматика и качество электрической энергии электроэнергетических систем», стенд в сборе, Ноутбук, Программное обеспечение, Комплект проводов. Лабораторные работы: Раздел «Релейная защита в электроэнергетических системах» и Раздел «Автоматизация электроэнергетических систем» | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
6 | Шкаф | Шкаф закрытый Габаритные размеры не менее (длина, высота, глубина): 800 х 1925 х 350/400, ЛДСП | Мебель | 4 | шт | 4 | ФБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 2 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
Электричество: подключения к сети по 220 Вольт
Требуется контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений
Покрытие пола:керамогранитные напольные плитки - 96,5 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол | Стол ученический на 2 рабочих места. Габаритные размеры (ШхГхВ): 1600х700х780 мм. Материал изготовления столешницы - ЛДСП не менее 25 мм. Тип каркаса - металлоконструкция. | Мебель | 1 | шт ( на 2 раб.место) | 15 | ФБ
2 | Стул офисный | Материал: пластик, металл Подлокотники: без подлокотников. Максимальная нагрузка: до 100 кг Габаритные размеры не менее (длина, высота сидения, глубина): 460 x 460 x 505 | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 4 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по 220 Вольт
Требуется контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений
Покрытие пола:керамогранитные напольные плитки - 96,5 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Ноутбук | Количество ядер не менее 2шт, тактовая частота процессора не менее 700МГц, оперативная память не менее 4Гб, объем накопителя не менее 240Гб, диагональ экрана не менее 15,6" | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | Многофункциональное устройство | Тип печати - лазерный Цветность печати черно-белая Максимальный формат A4, 1200x1200 dpi.Количество страниц в месяц не менее 1000 стр/мес. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
3 | Документ камера | Устройство захвата изображения. Тип - настольная. Площадь захвата не менее 290х190мм, Разрешение камеры не менее 1200*600 ppi. Фокусировка автоматическая -да. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
4 | Стол | Габаритные размеры (ШхГхВ): не менее 1400х600х750 мм. Материал изготовления столешницы - ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Тип каркаса - ЛДСП не менее 16 мм. | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
5 | Кресло офисное | Материал обивки - ткань/сетка. Подлокотники - пластиковые., Крестовина, колёсики | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
6 | Тумба | Тумба под МФУ. Имеет не менее 4-х выдвижных ящиков. Материал - ламинированная древесностружечная плита, толщиной не менее 16мм. Габаритные размеры не менее (длина, высота, глубина): 400 х 610 х 500/700 | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Аптечка универсальная для оказания первой неотложной помощи в экстренной ситуации. Аптечка содержит обезболивающие средства, дезинфицирующие вещества и перевязочные материалы. Упакована в пластиковый футляр в форме чемодана с защелкивающимися клипсами 1. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ
2 | Огнетушитель | ОП-5 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности
Учебные пособия